СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» до 2030 года

(обосновывающие материалы)

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |
| 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.11. 1.12. | Источники тепловой энергии …………………………… Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ………………………………………………………………… Зоны действия источников тепловой энергии …………………………………………………………………………… Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии ……………………………………………………………………….. Балансы тепловой мощности тепловой нагрузки в зоне дейтвия источника тепловой энергии …………………….. Балансы теплоносителя …………………………………………………………………………………………………… Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом ………………………………. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тпелосетевых организаций ……………………………… Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения …………………………………………………………………………………. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения ……. |  |
| Раздел 2. | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ……………………………………………. |  |
| Раздел 3. | Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| Раздел 4. | Перпспектиные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Раздел 5. | Предложения по строительству, реконсрукции и техническому перевооружению истоников тепловой энергии |  |
| Раздел 6. | Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений |  |
| Раздел 7. | Перспективные топливные балансы |  |
| Раздел 8. | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Раздел 9. | Обоснование инвестиций, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Раздел 10. | Обоснование предложения по единой теплоснабжающей организации |  |

Раздел 1.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для цлей теплоснабжения.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение городского поселения «Поселок Урзово»  осущестляется 3-мя котельными которые находятся в собственности ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»..На базе указанных источников телоты сформирована система распределительных тепловых сетей, обеспечивающая транспортировку  теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления и горячего водоснабжения.

Распределительные тепловые сети находятся на балансе ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».

В таблице 1.1  представлены зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями обслуживающими городское поселение «Поселок Уразово»

Таблица 1.1.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежности | Зона действия источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| - 1 | - ул.Ленина 54 (п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина, 54; ул.Калинина,7. | 0,953 |
| - 2 | - ЦРБ №2(п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Пролетарская,18. | 0,603 |
| - 3 | - Рабочая 37 (п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, п.Уразово , ул.Рабочая 39,43,45. | 0,354 |

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

1.2. Итсточники тепловой энергии

В данном разделе рассматриваются показатели работы источников тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Поселок Уразово»

Структура основного оборудовния котельных приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п/п | Теплоисточник | Режим работы | Год постройки котельной | Котлоагрегаты |  |  |  | Год ввода в эксплуа- тацию котлов | Установ- ленная мощность теплоис- точника Гкал/час | Тип сис- темы тепло- снабже- ния | Температурный график | Наличие и тип ХВО | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении всего метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип котлов | Кол-во | Производительность 1котла, Гкал/час ; тонн пара/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | - сезонная | - 1988 | - VK-1000"Вулкан" VK-500 "Вулкан" | - 2 | - 1 - 0,5 |  | - 2007 | - 1,5 | - закрытая | - 95-70 | - KWS 100ТА д240 | - 1107,0 |
| - 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | - сезонная | - 1992 | - НР-18 | - 4 | - 2 |  | - 1992 | - 2 | - закрытая | - 95-70 | - На - катион 2 ф Д 1000 | - 487,0 |
| - 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | - сезонная | - 1960 | - КВЖ-0,3 | - 2 | - 0,3 |  | - 1968 | - 0,6 | - закрытая | - 95-70 | - На - катион 2 ф Д 480 | - 385,0 |

Структура нагрузок систем теплоснабжения котельных городского поселения и принципаиальные схемы отпуска тепла

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 ул.Ленина 54 (п.Уразово) Валуйского р-она |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Уразово представлена в таблице 1.3,1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 ул.Ленина,54 (п.Уразово) Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,953 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,953 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 ул.Ленина,54 (п.Уразово) Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,0000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 п.Уразово осуществляется на котельной № 1 п.Уразово. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Уразово принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Котел №1

Котел №2

ХВП

Т2

Т2

Т2

Т1

Т1

Т1

Т1

Т1

СВ

УВ

3

1

2

9

11

10

6

5

53

52

54

55

51

60

61

84

83

59

58

56

57

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| Т1 | Сетевая вода, подача |
| Т2 | Сетевая вода, обратка |
|  | Холодная вода |
|  | Вентиль |
|  | Обратный клапан |
|  | Насос |
|  | Воздушник |
|  | Водомер |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 Валуйский р-он представлена в таблице 1.5,1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.5 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.6 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,000 | 0,00 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 2 Валуйский р-он осуществляется на котельной № 2 Валуйский р-он . |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 2 Валуйский р-он принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Водоподогреватель

Водоподогреватель

Котел №4

Котел №3

Котел №2

Котел №1

Водоподогреватель

47

51

53

28

30

31

ХВП

Т1

Т2

Т2

Т2

Т1

Т2

Т1

Т1

Т2

Т1

49

45

29

7

1

2

3

4

5

37

39

41

43

42

40

38

36

82

84

86

88

44

46

48

50

55

52

57

54

81

Подпиточные насосы

Сетевые

насосы

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| Т1 | Сетевая вода, подача |
| Т2 | Сетевая вода, обратка |
|  | Холодная вода |
|  | Хим очищенная вода |
|  | Задвижка |
|  | Вентиль |
|  | Обратный клапан |
|  | Насос |
|  | Воздушник |
|  | Водомер |

Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г.

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 3 Рабочая,37 (п.Уразово) Валуйский р-он, п.Уразово |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 3 Валуйский р-он представлена в таблице 1.7,1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.7 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 3 Рабочая,37 п.Уразово Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,354 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,354 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.8 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 3 Рабочая,37 п.Уразово Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 3 Валуйского р-она осуществляется на котельной № 3 Валуйского р-она. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 3 Валуйского р-она принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течении отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течении суток расходе этой воды.

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных № 1,2,3 п. Уразово и в тепловые сети п. Уразово  95/70`С представлен в таблице 1.9.

|  |  | Таблица 1.9. |
| --- | --- | --- |
| Температура наружнего воздуха, `С | Температура прямой сетевой воды, `С | Температура обратной сетевой воды, `С |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 44 | 37 |
| 6 | 46 | 38 |
| 5 | 48 | 40 |
| 4 | 50 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 59 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 66 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 69 | 54 |
| -8 | 71 | 55 |
| -9 | 72 | 56 |
| -10 | 74 | 57 |
| -11 | 76 | 58 |
| -12 | 77 | 59 |
| -13 | 79 | 60 |
| -14 | 81 | 61 |
| -15 | 82 | 62 |
| -16 | 84 | 63 |
| -17 | 86 | 64 |
| -18 | 87 | 65 |
| -19 | 89 | 66 |
| -20 | 90 | 67 |
| -21 | 92 | 68 |
| -22 | 93 | 69 |
| -23 | 95 | 70 |

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Тепловая энергия от котельных, Ленина 54, ЦРБ №2 ,Рабочая 37, отпускается в тепловые сети ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».  Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется на основании показаний приборов учета тепловой энергии и расчетным путем по методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий . На котельных имеются  технологические приборы учета. Каждый прибор смонтирован в соответствии  проектом.

Статистика отказов и восстановлений обрудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент престает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений.

Авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

За последние 3 года отказов и аварий на источниках тепловой энергии городского поселения «Поселок Уразово» не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с информацией, предоставленной теплоснабжающей организацией для разработки схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Уразово», предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников теплоснабжения отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям городского поселения «Поселок Уразово» на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, прочих потребителей.

Отпуск тепла потребителям городского поселения «Поселок Уразово» производится от 3 источников теплоты.

Схемы тепловых сетей приведены ниже:

Схема теплоснабжения котельной №2

Схема теплоснабжения котельной №3

Параметры тепловых сетей приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| № сети | Сеть | Тип сети | Теплоноситель | № п/п | Наименование | Дата ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Тип линии | Количество трубопроводов | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Тепловая сеть п. Уразово Валуйский район от котельной по ул. Рабочая, 37 | Сети отопления | Вода | 1.1 | Участок т/с от Котельной до ТК 1 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 125,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 125,00 |
|  |  |  |  | 1.2 | Участок т/с от ТК -1 до ТК-2. | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 22,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 22,00 |
|  |  |  |  | 1.3 | Участок т/с от ТК-1 до ж/д 45 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 70 | 22,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 70 | 22,00 |
|  |  |  |  | 1.4 | Участок т/с от ТК-2 до ж/д 35 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 24,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 24,00 |
|  |  |  |  | 1.5 | Участок т/с от Котельной до ТК 3 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.6 | Участок т/с от ТК 3 до Д/сада | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 15,00 |
|  |  |  |  | 1.7 | Участок т/с от ТК 3 до ж/д 43 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.8 | Участок т/с от кот Р-37 до Общежития | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 5,00 |
|  |  |  |  | 1.9 | Участок т/с от Котельной до ТК 4 | 2005 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 62,00 |
| 2 | Тепловая сеть п. Уразово Валуйский район от котельной по ул. Ленина, 54 | Сети отопления | Вода | 1.1 | Участок т/с от Котельной до ТК 1. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 200 | 9,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 200 | 9,00 |
|  |  |  |  | 1.2 | Участок т/с от ТК -1 до ТК-2. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 200 | 114,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 200 | 114,00 |
|  |  |  |  | 1.3 | Участок т/с от ТК -2 до Школы. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 140,00 |
|  |  |  |  | 1.4 | Участок т/с от ТК -2 до ТК-3. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 200 | 316,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 200 | 316,00 |
|  |  |  |  | 1.5 | Участок т/с от ТК 3 до ж/д Октябрьская 13. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 5,00 |
|  |  |  |  | 1.6 | Участок т/с от Котельной до ТК 4. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 150 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 150 | 45,00 |
|  |  |  |  | 1.7 | Участок т/с от ТК -4 до ж/д К.Либнехта 1 | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 100 | 32,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 32,00 |
|  |  |  |  | 1.8 | Участок т/с от ж/д К.Либнехта 1 до ж/д Ленина 54 А | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 64,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 64,00 |
|  |  |  |  | 1.9 | Участок т/с от ж/д К.Либнехта 1 до Калинина ж/д 5. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 100 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 70,00 |
|  |  |  |  | 1.10 | Участок т/с от ТК -4 до ТК-5. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 33,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 33,00 |
|  |  |  |  | 1.11 | Участок т/с от ТК -5 до ж/д Ленина 54. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 29,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 29,00 |
|  |  |  |  | 1.12 | Участок т/с от ТК -5 до СШ Энгельса. | 2007 | Канальная | Подающая линия | 1 | 100 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 250,00 |
| 3 | Тепловая сеть п. Уразово Валуйского района от котельной ЦРБ | Сети отопления | Вода | 1.1 | Участок т/с от Котельной до ТК 1 ЦРБ. | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 150 | 31,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 150 | 31,00 |
|  |  |  |  | 1.2 | Участок т/с от ТК -1 до ТК-2. | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 150 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 150 | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.3 | Участок т/с от ТК -2 до 01 | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 64,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 64,00 |
|  |  |  |  | 1.4 | Участок т/с от 01 до ТК-3. | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 5,00 |
|  |  |  |  | 1.5 | Участок т/с от ТК -3 до ТК-4. | 1995 | Канальная | Подающая линия | 1 | 100 | 22,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 22,00 |
|  |  |  |  | 1.6 | Участок т/с от ТК -4 до Поликлиники. | 1995 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.7 | Участок т/с от 01 до 02 | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 57,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 57,00 |
|  |  |  |  | 1.8 | Участок т/с от 02 до Пищеблока . | 1995 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 7,00 |
|  |  |  |  | 1.9 | Участок т/с от 02 до 03 | 1996 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 57,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 57,00 |
|  |  |  |  | 1.10 | Участок т/с от 03 до Гаража. | 1996 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 15,00 |
|  |  |  |  | 1.11 | Участок т/с от 03 до 04 | 1996 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 27,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 27,00 |
|  |  |  |  | 1.12 | Участок т/с от 04 до прачечной. | 1996 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 50 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.13 | Участок т/с от 04 до ЦСС | 1996 | На открытом воздухе | Подающая линия | 1 | 100 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 100 | 16,00 |
|  |  |  |  | 1.14 | Участок т/с от Прачечной до Инф. Корп. | 1996 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 30,00 |
|  |  |  |  | 1.15 | Участок т/с от Котельной до ТК 5. | 1996 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 11,00 |
|  |  |  |  | 1.16 | Участок т/с от ТК -5 до ТК-6 . | 1996 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 50,00 |
|  |  |  |  | 1.17 | Участок т/с от ТК -6 до школы. | 1996 | Канальная | Подающая линия | 1 | 80 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 80 | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.18 | Участок т/с от Школы до мастерских. | 1996 | Канальная | Подающая линия | 1 | 50 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная линия | 1 | 50 | 25,00 |

| Информация о количестве и типах секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной по ул. Ленина, 54п. Уразово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.11 |  |  |  |
| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  | Перемычки |  |  |  |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |  |  |
|  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С ручным приводом | С электро приводом | С гидро приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК1 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-Музей | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-ТК3 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3-Октябрьская 13 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК4 | 125 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-ТК5 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 –Ленина 54 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4-ТК7 | 125 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-К.Либнехта 1 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-Школа | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о количестве и типах секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной ЦРБ №2 п. Уразово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.12 |  |  |  |
| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  | Перемычки |  |  |  |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |  |  |
|  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С ручным приводом | С электро приводом | С гидро приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК1 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 – мастер. | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 – ТК3 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 – ТК4 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 - поликлиника | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 – главный корпус | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 - пищеблок | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - -ТК5 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5 – ТК6 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о количестве и типах секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной по ул. Рабочая, 37 п. Уразово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.13 |  |  |  |
| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  | Перемычки |  |  |  |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |  |  |
|  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С ручным приводом | С электро приводом | С гидро приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК3 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 – дет.сад | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 – ТК3/а | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3/а – Рабочая,43 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК4 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 - общежитие | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 – Рабочая 45 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 – ТК2 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 – Рабочая 35 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер котельной по ул. Ленина, 54 п. Уразово. Таблица 1.14. Номер камеры; Внутренние диаметры, мм; Толщина стенки, мм; Конструкция перекрытия; Наличие неподвижных опор; Наличие гидро изоляции; Наличие дренажа (выпуска); Материал стенки. Высота; Длина; Ширина. Котельная - ТК1; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК1 – ТК2; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК2 - Музей; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК2-ТК3; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК3 – Октябрьская 13; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. Котельная - ТК4; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК4 – ТК5; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК5 – Ленина 54; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК4 – ТК7; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК7 – К.Либнехта 1; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК7 - Школа; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер котельной ЦРБ п. Уразово. Таблица 1.15. Номер камеры; Внутренние диаметры, мм; Толщина стенки, мм; Конструкция перекрытия; Наличие неподвижных опор; Наличие гидро изоляции; Наличие дренажа (выпуска); Материал стенки. Высота; Длина; Ширина. ТК1; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеется; бетон. ТК2; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеется; бетон. ТК3; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеется; бетон. ТК3/а; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеется; бетон. ТК4; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеется; бетон. Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер котельной по ул. Рабочая, 37 п. Уразово. Таблица 1.16. Номер камеры; Внутренние диаметры, мм; Толщина стенки, мм; Конструкция перекрытия; Наличие неподвижных опор; Наличие гидро изоляции; Наличие дренажа (выпуска); Материал стенки. Высота; Длина; Ширина. ТК1; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК2; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК3; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК4; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК5; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. ТК6; 1000; 1500; 1200; 80; ж/б плита; имеются; бетон. |  |  |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловой сети

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных № 1,2,3 п. Уразово в тепловые сети 95/70`С представлен в таблице 1.17.

|  |  | Таблица 1.17. |
| --- | --- | --- |
| Температура наружнего воздуха, `С | Температура прямой сетевой воды, `С | Температура обратной сетевой воды, `С |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 44 | 37 |
| 6 | 46 | 38 |
| 5 | 48 | 40 |
| 4 | 50 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 59 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 66 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 69 | 54 |
| -8 | 71 | 55 |
| -9 | 72 | 56 |
| -10 | 74 | 57 |
| -11 | 76 | 58 |
| -12 | 77 | 59 |
| -13 | 79 | 60 |
| -14 | 81 | 61 |
| -15 | 82 | 62 |
| -16 | 84 | 63 |
| -17 | 86 | 64 |
| -18 | 87 | 65 |
| -19 | 89 | 66 |
| -20 | 90 | 67 |

Отклонения от заданной температуры прямой сетевой воды на источнике теплоты

предусматривается не более +/-3%. Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%

Определение фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети.

Температурный режим отпуска тепловой энергии в тепловые сети играет важную роль в качественном и бесперебойном теплоснабжении производственных предприятий, многоквартирных домов, административных и общественных зданий. Фактические режимы отпуска тепловой энергии котельных городского поселения «Поселок Уразово» производятся с учетом фактической работы всех элеваторных узлов и фактической пропускной способности тепловой сети. Фактический тепловой режим отпуска тепловой энергии в тепловые сети соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».

Статистика отказов тепловых сетей городского поселения «Поселок Уразово»

Данные о количестве инцедентов на тепловых сетях представлены ниже (таблица 1.18 и рисунок 3) (приведены данные ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»)

Таблица 1.18

| Диаметр сети, мм | Количество инцидентов в год, шт/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1

Статистика восстановления тепловых сетей городского поселения «Поселок Уразово»

Работы по восстановлению нормальных режимов работы и целостности тепловых сетей ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» проводятся ремонтно-эксплуатационными подразделениями в регламентируемые нормативами сроки, согласно их категории.

Потребители тепловой энергии по надёжности делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- Вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий, но не более 54 ч (жилых и общественных зданий до 12 °С), промышленных зданий до 8 °С).

- Третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- Подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объёме потребителям первой категории;

- Подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищнокоммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории в размерах, указанных в таблице 1.19.;

- Согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- Согласованный сторонами теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- Среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение.

Таблица 1.19

Допустимое значение подачи тепловой энергии потребителям второй и третьей 	категории при аварийных ситуациях

| Наименование показателя | Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое значение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.

Утечки на тепловых сетях городского поселения «Поселок Уразово» своевременно выявляются и устраняются. Существенный вклад в выявление мест утечек вносят гидравлические испытания, проводимые раз в год - в начале отопительного периода.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных ремонтов

Методы технической диагностики:

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладки тепловых сетей.

Гидравлические испытания. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Телевизионное обследование. Метод очень эффективен для планирования и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Обследование необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим

испытаниям:

- Гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- Испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- Испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- Испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- Испытаниям на потенциалы блуждающих токов.

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допустимо.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером теплоснабжающей организации.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Занчение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления усианавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испвтании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного давления.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения,

присоединенные

- по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой

схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технические опреации восстановительного характера (регулированиек и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и	составление

дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и

ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Для ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии на территории городского поселения «Поселок Уразово»составляют 383,0  Гкал/год.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях.

Потери тепловой энергии тепловых источников в тепловых сетях городского поселения «Поселок Уразово» приведены в таблице 1.20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2020-2025 год | 2026-2030 год | 2018 год |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 201 | 201 | 201 |  | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 131 | 131 | 131 |  | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | ИТОГО | 383 | 383 | 383 |  | 383 | 383 | 383 | 383 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатах их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

На территории городского поселения «Поселок Уразово» действуют две схемы подключения потребителей: через элеватор и с непосредственным присоединением к тепловой сети.

В соответствии с СП 124.13330.2012  «Тепловые сети», максимальная расчётная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчётов. Проектный температурный график отпуска тепловой энергии от ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». был принят на основании технико-экономических расчётов.

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализов планов по установке приборов учёта тепловой энергии.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетическое эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов,

собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления Закона 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами используемых энергетических и природных ресурсов.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации, телемеханики и связи.

Работа диспетчерской службы ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». регламентируется положением об оперативнодиспетчерской службе.

Оперативно-диспетчерская служба выполняет следующие функции:

- Осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление и обеспечение работы тепловых сетей в соответствии с заданными гидравлическим и тепловым режимом.

- Осуществляет поддержание требуемых параметров теплоносителя и горячего водоснабжения.

- Рассматривает заявки, информацию по заявкам передаёт главному инженеру для заключительного решения на вывод из работы или резерва в ремонт оборудования и тепловых сетей.

- Осуществляет руководство работ по ликвидации аварий и других нарушений на и тепловых сетях.

- Ведёт диспетчерскую документацию и отчётность в установленном объёме.

Тепловые сети ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На территории городского поселения «Поселок Уразово» отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей.

Защита тепловых сетей – комплекс устройств  и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, также теплопотребляющих установок от недопустимо выоких давлений. Для защиты тепловых сетей городского поселения «Поселок Уразово» от превышения давления на источниках тепловой энергии установлены противоударные перемычки между обратным и подающим тубопроводами с установленными на них обратными клапанами.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории городского поселения «Поселок» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежности | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ул.Ленина 54 (п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина, 54; ул.Калинина,7. |
| - 2 | - ЦРБ №2(п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Пролетарская,18. |
| - 3 | - Рабочая 37 (п.Уразово) | - ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | - Валуйский р-он, п.Уразово , ул.Рабочая 39,43,45. |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой знергии в зоне действия источника тепловой энергии.

Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлена в таблице 1.21.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха определяются на основе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение, приняты в соответствии с решением Совета Депутатов города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 27 ноября 2007 г. №416 «О ценах (тарифах) на услуги организаций коммунального комплекса муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»»

Таблица 1.21.

| № п/п | Наименование групп потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная № 1 «ул.Ленина,54» п.Уразово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома | 0,450227 |  |  |  | 0,450227 | - |
| 2 | Прочие и бюджетные потребители | 0,471948 | - |  | - | 0,471948 | - |
| 3 | Итого по нагрузке подключенной к котельной №1 | 0,922175 | - |  | - | 0,922175 | - |
| Котельная № 2 «ЦРБ» п.Уразово , ул.Больничная , 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома |  | - |  |  |  | - |
| 2 | Прочие и бюджетные потребители | 0,603065 | - |  |  | 0,603065 | - |
| 3 | Итого по нагрузке подключенной к котельной №1 | 0,603065 | - |  |  | 0,603065 | - |
| Котельная № 3 «ЦРБ» п.Уразово , ул. Рабочая, 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома | 0,328213 | - |  |  | 0,328213 | - |
| 2 | Прочие и бюджетные потребители | 0,025418 | - |  |  | 0,025418 | - |
| 3 | Итого по нагрузке подключенной к котельной №3 | 0,353631 | - |  |  | 0,353631 | - |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Информация о балансе установленной, располоагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых сетях, присоединенной тепловой нагрузки и резерве (дефиците) тепловой мощности по источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.22.

Таблица 1.22

| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность |  | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребите-лей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединен-ная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,4 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,879 | 0,325 | 2,163 |  |

1.7. Балансы теплоносителя.

Основной нагрузкой на систему водоподготовки источников теплоснабжения городского поселения «Поселок Уразово» является подпитка водогрейных котлов. Водоподготовка предполагает обработку воды для питания паровых и водогрейных котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также контроль качества воды и пара.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.23.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.23. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. |  | Нормативная производительность водоподготовки, м.куб/ч |  | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 |  | закрытая |  | 22,60 |  | 2,4 |  | 2,4 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  | закрытая |  | 8,60 |  | 12,00 |  | 12,00 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 |  | закрытая |  | 3,40 |  | 2,7 |  | 2,7 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.24.

|  |  |  |  | Таблица 1.24. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки, на 2027 год, м.куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | закрытая | 2,4 | 2,4 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | закрытая | 12,00 | 12,00 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | закрытая | 2,7 | 2,7 |

Прироста нагрузки на котельные городского поселения, а следовательно, и на водоподготовительные установки на момент разработки схемы теплоснабжения не ожидается.

Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения теплоснабжающими организациями городского поселения «Поселок Уразово» не предусмотрены.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного, аварийного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии городского поселения «Поселок Уразово» представлены в таблице 1.25

|  |  |  |  | Таблица 1.25. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Вид основного топлива | Количество используемого основного топлива тыс. м куб. | Аварийное/резервное топливо |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | газ | 233 | Не предусмотрено |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | газ | 168 | Не предусмотрено |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | газ | 103 | Не предусмотрено |

Аварийное и резервное топливо на котельных городского поселения «Поселок Уразово» не предусмотрено.

1.9. Надежность теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения городского поселения «Поселок Уразово» основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.

Анализ надежности системы теплоснабжения произведен на основании данных ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» за истекшие годы.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.

В связи с наличием резервного электропитания на котельных городского поселения «Поселок Уразово» показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кe=1,0.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.

Для котельных характерно наличие резервного водоснабжения, следовательно, показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв = 1,0.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Для всех котельных городского поселения «Поселок Уразово» проектной документацией не предусмотрено наличие резервного топлива. Топливоснабжение осуществляется от централизованного газопровода с учетом всех необходимых норм и правил. В виду данной ситуации, показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт = 1,0.

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки)

характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

Ки = 0,2 - при наличии акта.

Все котельные городского поселения «Поселок Уразово» имеют акты готовности без замечаний, следовательно, показатель надежности оборудования источников тепловой энергии Ки = 1,0.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

На котельных имеются резервы располагаемой мощности «нетто». Расчеты, выполненные в балансах тепловой мощности котельных, позволяют сделать вывод об отсутствии дефицита пропускной способности наибольшей части тепловых сетей. Следовательно, показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%	-	Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Котельные городского поселения «Поселок Уразово» локализованы и равномерно разнесены по территории муниципального образования. Степень резервирования тепловых сетей находится на минимальном уровне (менее 30%), следовательно, показатель уровня резервирования источников тепловой энергии Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 10-20-Кс=0,8;

- 20-30-Кс=0,6

- свыше 30-КС=0,5

На основании информации, предоставленной теплоснабжающими организациями, процент ветхих сетей, подлежащих замене, составляет 2,2 % , следовательно показатель показатель техничского состояния тепловых сетей Кс=1,0

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = потк / S [1 / (км * год)], где

потк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2	-	Котк	тс = 0,5.

Количество вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением/отключением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за 2014 год, по данным теплоснабжающих организаций, равно 4.

Иотк тс = 0 /3,99=0

Следовательно, показатель интенсивности отказов тепловых сетей равен Котк =1,0

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцедентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последний год;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за последний год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Q нед. ) определяется показатель надежности (К нед.):

до 0,1 % включительно- К нед =0,1;

от 0,1 %  до 0,3% включительно- К нед =0,8;

от 0,3 %  до 0,5% включительно- К нед =0,6;

от 0,5 %  до 1,0% включительно- К нед =0,5;

свыше 1,0% - Кнед =0,2;

Аварийный недоотпуск определен приближенно, как процент от потерь в теплосетях и на основании данных об утечках из системы теплоснабжения, анализа мест утечек, характера повреждений и т.п. Показатель рассчитан за 2017 г. В результате величина недоотпуска тепловой энергии составляет:

Q нед = 383/3481*100% = 11,00 %

Следовательно, показатель относительного недоотпуска тепловой энергии Кнед =0,2.

Остальные показатели надежности из-за недостаточности информации для расчета не оцениваются.

Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из

показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более

показателей Кэ, Кв, Кт.

Так как в рассматриваемой системе теплоснабжения Кэ = Кв = Кт = Ки = 1, источники тепловой энергии городского поселения «Поселок Уразово» являются высоконадежными.

Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.

высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

Таким образом, применительно к рассмотренным показателям общий показатель надежности тепловых сетей будет равен:

(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 1,0

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

На основании рассчитанного показателя надежности тепловых сетей Кнад т ~ 1,0 следует вывод о том, что тепловые сети городского поселения «Поселок Уразово» высоконадежные.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Таким образом, применительно к рассмотренным показателям общий показатель надежности рассматриваемой системы теплоснабжения будет равен:

К над = (1,0+1,0)/2 = 1.

Соответственно, обобщенная система теплоснабжения котельных и тепловых сетей относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

1.10. Цены и тарифы

Динамика утвержденных тарифов

На территории городского поселения «Поселок Уразово» тарифы на тепловую энергию утверждаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

В таблицах 1.26-1.27 приведена динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности для теплосетевых и теплоснабжающих организаций городского поселения «Поселок Уразово» за период 2013 - 2016 гг.

| Таблица 1.26. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | 01.01.2014г | 01.07.2014г. | 01.01.2015 | 01.07.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2016 |
| ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |
| население | 1463,5 | 1525,0 | 1525,0 | 1642,2 | 1642,2 | 1697,82 |
| потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах |  |  |  |  |  |  |
| потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов |  |  | 1525,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1706,1 |
| бюджетные организации, прочие | 1818,8 | 1818,8 | 1818,8 | 2058,22 | 2058,22 | 1697,81 |

| Наименование организации | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
| ПАО «Квадра»- «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| население | 1697,82 | 1765,73 | 1765,73 | 1832,82 |
| потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах |  |  |  |  |
| потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов | 1706,1 | 1774,34 | 1774,34 | 1845,31 |
| бюджетные организации, прочие | 1697,82 | 1765,73 | 1765,73 | 1832,82 |

Динамика утвержденных тарифов на горячую воду (руб/куб.м с НДС.

| Таблица 1.27. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | 01.01.2014г | 01.07.2014г. | 01.01.2015 | 01.07.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2016 |
| ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |
| население | 86,65 | 90,29 | 90,29 | 97,78 | 97,78 | 101,86 |
| бюджетные организации (с использованием открытых систем) | 139,89 | 140,94 | 140,94 | 157,08 | 157,08 | 152,94 |
| прочие потребители (с использованием открытых систем) |  |  |  |  |  | 152,94 |
| бюджетные организации, прочие потребители (с использованием закрытых систем |  |  | 154,41 | 168,62 | 168,62 | 181,17 |

| Наименование организации | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
| ПАО «Квадра»- «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| население | 101,86 | 105,76 | 105,76 | 110,09 |
| бюджетные организации (с использованием открытых систем) | 136,52 | 152,94 | 152,94 | 152,94 |
| прочие потребители (с использованием открытых систем) | 140,24 | 152,94 | 152,94 | 155,88 |
| бюджетные организации, прочие потребители (с использованием закрытых систеи | 181,17 | 178,38 | 178,38 | 155,88 |

Согласно приказу №21/1 от 24 июля 2017 года Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» объектов капитального строительства Белгородской области, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, на 2018 год в размере 550 рублей с учетом НДС.

В соответствии с приказом №21/2 от 24 июля 2017 года Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области установлена плата за подключение к системе теплоснабжения Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»  в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час и представлена в таблице 1.48.

Таблица 1.28

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2017 год (без учета НДС)

| № п/п | Тип прокладки и диапазоны диаметров тепловых сетей | Плата за подключение, тыс.руб/Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 1.1.1 | Канальная прокладка |  |
| 1.1.1.1 | 50 - 250 мм | 8744,45 |
| 1.1.1.2 | 251 - 400 мм |  |
| 1.1.1.3 | 401 - 550 мм |  |
| 1.1.1.4 | 551 - 700 мм |  |
| 1.1.1.5 | 701 мм и выше |  |
| 1.1.2 | бесканальная прокладка |  |
| 1.1.2.1 | 50 - 250 мм |  |
| 1.1.2.2 | 251 - 400 мм |  |
| 1.1.2.3 | 401 - 550 мм |  |
| 1.1.2.4 | 551 - 700 мм |  |
| 1.1.2.5 | 701 мм и выше |  |

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории городского поселения «Поселок Уразово», можно выделить следующие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе	к	потребителям по

территории городского поселения «Город Валуйки»;

- состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у некоторых потребителей.

Износ сетей - наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости в прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории городского поселения «Поселок Уразово» - приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Состояние внутренних систем отопления - управляющие организации уделяют достаточное внимание состоянию внутренних систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.

Отсутствие приборов учета у части потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Повсеместная установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно

оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

Организация надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения «Поселок Уразово» - это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризация;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей - коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной

работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики – это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения

потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в

комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях,

осмотрах и технической диагностики на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем

теплоснабжения. Тепловые сети от котельных характеризуются низким уровнем диспетчеризации. Отсутствие диспетчеризации приводит к

невозможности дистанционного контроля параметров работы тепловых сетей, а также к увеличению периода устранения аварий на

тепловых сетях. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного

дистанционного контроля (ОДК).

Методы определения мест утечек - методы, применяемые на предприятиях, описаны в п. 1.3.10.

Раздел 2. Перспективное потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2020-2025 | 2026-2030 |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нагрузка потребителей от | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 |  | 0,953 |  | 0,953 |  | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 2. | Нагрузка потребителей от | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  | 0,603 |  | 0,603 |  | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| 3. | Нагрузка потребителей от | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 |  | 0,354 |  | 0,354 |  | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,953 |  | 0,953 |  | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |

Раздел.3 Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) источника тепловой энергии  и тепловой нагрузки.

Таблица 2.2.

| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность |  | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребите-лей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединен-ная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,4 |
| 17 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 18 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,43 |
| 2, | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 3, | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,43 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |
| 2022 – 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,43 |
| 17 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 18 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |
| 2027 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,19 | 1,071 | +0,43 |
| 2. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |
| 3. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,20 |
|  | ИТОГО |  | 4,1 | 4,1 | 0,08 | 4,02 | 1,91 | 0,325 | 2,163 |  |

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2030 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Валуйского района от

котельных ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», находятся в зонах действия данных котельных и не превышают оптимальный радиус

передачи теплоты.

В системах теплоснабжения от котельных городского поселения «Поселок Уразово» до 2030 года нет дефицита тепловой мощности.

Теплообеспечение планируемых объемов нового строительства на расчетный срок предполагается децентрализировать от автономных

индивидуальных источников теплоты.

Теплоснабжение планируемых объемов многоквартирных и индивидуальных жилых домов до 2030 года предполагается с использованием

квартирных источников тепловой энергии.

Решение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для реализации мероприятий по модернизации источников  теплоснабжения специалистами  был выполнен технологический аудит производства и транспортировки тепловой энергии, направленный на повышение эффективности и надежности теплоснабжения на территории Валуйского района. По результатам работы в рамках технологического аудита ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация совместно с администрацией Валуйского района, определены меры по развития теплоэнергетического комплекса Валуйского района. Одними из основных целей модернизации и развития теплоэнергетического комплекса Валуйского района являлись:

- Повышение КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных   котлов с КПД 90-93%.

- Оперативное получение данных о состоянии оборудования и работе объекта в целом.

- Сокращение времени реакции обслуживания персонала на возникшие предупредительные и аварийные ситуации.

- Оптимальное регулирование процесса производства, распределения и потребления тепла, что снижает потребление топлива,

потери, выбросы вредных веществ в атмосферу.

- Максимальная (полная) автоматизация работы оборудования.

- Поддержание экономических режимов работы оборудования.

- Безопасная работа котлов и котельных, что снижает вероятность возникновения перебоев с теплоснабжением.

- Вывод из котельных постоянного обслуживающего персонала, что позволит снизить себестоимость тепла и исключает

влияние человеческого фактора на безаварийную работу.

- Уменьшение аварий теплотрасс.

- Снижение затрат на производство тепла.

Раздл 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон

с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении

надежности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | Отпуск тепловой энергии от источника, т.Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива |  | Расчётный годовой запас резервного топлива |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс.нм.куб. | условного топлива, т у.т. | мазут, тонн |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП«Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |
| 2022 – 2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |
| 2027 – 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 158,2 | 263 | 233 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 174,7 | 190 | 168 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,8 | 116 | 103 | 0,00 | 0,0000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,194 | 3,482 | 163,4 | 569 | 504 | 0,00 | 0,0000 |

Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения

На основании описания и расчетов показателей надежности приведенных в пункте 1.9. данного документа обобщенная  система теплоснабжения котельных и тепловых сетей относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

В соответствии с определенными показателями Кэ= Кв=Кт=Ки=1 в раасматриваемой системе теплоснабжения, источники тепловой энергии городского поселения «Поселок Уразово» являются высоконадежными.

Общая надежность тепловых сетей (К над. т.) составляет К над т = 1 и соответствует категории высоконадежных сетей.

Для более точного определения и дальнейшего подержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- Осуществить резервирование основных магистральных тепловых сетей;

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам. и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

- Проведение мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов;

- Правильное и свевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ.

Раздел 9. Обоснование предложений по единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения  (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:«К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

В соответствии со статьей 6. пунктом 1.1. Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Полномочия органов местного самоуправления, по утверждению схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения реализцются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с ниже приведенными критериями и условиями.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8 Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятие ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»,  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты

реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.