СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Казинского сельского поселения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» до 2030 года

Содержание

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| 1. | Общая часть ……………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |
| 1.2. | Система теплоснабжения от котельной № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15……… |  |  |
| 1.3. | Система теплоснабжения от котельной № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3………………………… |  |  |
| Раздел 1. |  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа ……………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 1, пункт 1. |  | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода …………………................................ |  |
| Раздел 1, пункт 2. |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……………………………………………………………… |  |
| Раздел 2. |  | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей ……………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Раздел 2, пункт 1. |  | Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предполагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе ……………………. |  |
| Раздел 2, пункт 2. |  | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии , в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия ………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 2, пункт 3. |  | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………… |  |
| Раздел 2, пункт 4. |  | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода …………………………………………… |  |
| Раздел 3. |  | Перспективные балансы теплоносителя ………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 3, пункт1. |  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ……………………………………………………………... |  |
| Раздел 3, пункт 2. |  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ………………………………… |  |
| Раздел 4. Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г. |  | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ……………………………………………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 4, пункт 1. |  | Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения …………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 2. |  | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии …………………………………... |  |
| Раздел 4, пункт 3. |  | Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 4. |  | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно ………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 5. |  | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 6. |  | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……............................................................................................................................................................... |  |
| Раздел 4, пункт 7. |  | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 8. |  | Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода ……………………………………………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 9. |  | Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 5. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей ………………………………………………... |  |
| Раздел 5, пункт 1. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов) ………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 5, пункт 2. |  | Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку …………………………………………………………………………………………………………………………..… |  |
| Раздел 5, пункт 3. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 6. |  | Перспективные топливные балансы ……………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 6, пункт 1. |  | Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода ……………………... |  |
| Раздел 6, пункт 2. |  | Расчетные запасы резервного топлива …………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 7. |  | Решение по определению единой теплоснабжающей организации ………………………………………………………. |  |

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов и районов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города и района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города и района принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации теплоснабжения Валуйского района до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, а та же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности	Технической базой разработки являются:

- генеральный план Казинского сельского поселения до 2025 года;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

-материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- Общая часть

1.1. Характеристика системы теплоснабжения Казинского сельского поселения

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям Казинского сельского поселения на нужды отопления жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла потребителям производится от 2 источников теплоты, в том числе, находящихся в собственности филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Казинского сельского поселения представлена в таблице 1.1.

|  |  |  | Таблица 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м.кв. |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 408 | 91,4 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 830 | 156,3 |
|  | ИТОГО | 1238 | 247,7 |

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения  Казинского сельского поселения представлена в таблице 1.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление и Вентиляция |  | Средненедельная нагрузка ГВС* по данным учета |  | Суточные максимумы ГВС по данным учета |  | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха |  | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха |  | Итого |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,247 |  |  |  |  |  | 0,0938 |  | 0,006 |  | 0,304 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 0,483 |  |  |  |  |  | 0,168 |  | 0,006 |  | 0,546 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |

| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 с.Казначеевка , ул.Центральная,15, Валуйский р-он |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 Казинского сельского поселения представлена в таблице 1.37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.37 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 Валуйского р-она | 0,247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,247 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.38 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 Валуйского р-она | 0,0000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 Казинского сельского поселения осуществляется на котельной № 1 Казинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 Казинского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 2 с.Казинка ,ул.Мира ,3 , Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 с.Казинка Валуйского р-она представлена в таблице 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.39 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 Валуйского р-она | 0,483 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,483 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.40 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 2 Казинского сельского поселения осуществляется на котельной № 2 Казинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 2 Казинского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г.

Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

границах территории поселения, городского округа

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

|  |  |  |  | Таблица 2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование |  | Един.изм. | Валуйский район |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов |  | тыс.м.кв. общей площади |  |
| 2 | Характеристика многоквартирных домов по материалу стен |  | тыс.м.кв. общей площади |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - каменные (кирпичные, панельные и т.д.) |  | <-> |  |
|  | - деревянные |  | <-> |  |
|  | - из прочих материалов |  | <-> |  |
| 3 | Характеристика многоквартирного жилого фонда по износу |  | тыс.м.кв. общей площади |  |
|  | в том числе с износом |  |  |  |
|  | - от 0% до 30% |  | <-> |  |
|  | - от 30% до 60% |  | <-> |  |
|  | - от 60% и выше |  | <-> |  |
| 5 | Характеристика многоквартиного жилого фонда |  | % |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный |  | % |  |
|  | - 3-5 этажный |  | % |  |
|  | и более этажей |  | % |  |
| 6 |  | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |
|  |  | - централизованным водоснабжением | <-> |  |
|  |  | - централизованной канализацией | <-> |  |
|  |  | - газом | <-> |  |
|  |  | - централизованным теплоснабжением | <-> |  |
|  |  | - централизованным горячим водоснабжением | <-> |  |
| 7 |  | Обеспеченность жилым фондом | м.кв. общ.площади/чел |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. (Существующие нагрузки 2018 г.)

|  |  |  |  | Таблица 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Источник теплоснабжения | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2017г., Гкал/час | Существующая нагрузка ГВС макс на 2017 г., Гкал/час | Всего тепловая нагрузка на 2019г., Гкал/час |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,247 | - | 0,247 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 0,483 | - | 0,483 |
|  | ИТОГО | 0,73 | - | 0,73 |

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1.

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предполагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

|  |  |  |  | Таблица 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/час | Среднее число абонен-тов |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 2 |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 8 |  |
|  | ИТОГО | 2,6 | 10,0 |  |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребителяющих установок к системе телоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплоснабжающей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в Казинском сельском поселении  определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя.Для котельных №№1,2 ввиду незначительной протяженности тепловых сетей, органичивается протяженномстью этих сетей.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежности | Зона действия источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| - 1 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Казинская МОУ СОШ | - 0,247 |
| - 2 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский р-н, с. Казинка , ул.Мира,14, Администрация с/п, СШ по ул Мра, 3, д/с по ул. Интернациональна, 2 | - 0,483 |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1,2,3 и 4.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.2

| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность |  | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребите-лей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединен-ная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |
| 2022 – 2026 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |
| 2027 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,0938 | 0,304 | +0,30 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,1687 | 0,546 | +1,45 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 | 0,73 | 0,2625 | 0,85 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1.

Существующие значения установленной и располагаемой мощности тепловой мощности источников тепловой энергии приведены

в таблице 3.4.

|  |  |  | Таблица 3.3. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
|  |  | в горячей воде, Гкал/час | в горячей воде, Гкал/час |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО | 2,6 | 2,6 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии  приведены в нижеследующей таблице 3.5.

|  |  |  |  | Таблица 3.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газе) в горячей воде, Гкал/час |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 с.Казначеевка , ул.Центральная,15 , Валуйский р-он | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2. | Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2,6 | 2,6 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 3 и 4.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто" приведены в таблице 3.5.

|  |  |  |  |  | Таблица 3.5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 |  |
|  | ИТОГО | 2,6 | 2,6 | 0,05 | 2,55 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 5.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/год) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице 3.7.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2018год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2026 год | 2027-2030 год |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 93 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ИТОГО | 183 |  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 6.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 2, пункт 4, подпункты 7.

Согласно СП 13330.20112 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается..

Раздел 2, пункт 4, подпункты 8.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям (*) приведены в таблице 3.7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.7. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2030 |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нагрузка потребителей от | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 |  | 0,247 |  | 0,247 |  | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 2. | Нагрузка потребителей от | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 |  | 0,483 |  | 0,483 |  | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,73 |  | 0,73 |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Планируемый отпуск тепловой энергии  филиал ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация" 2018-2030 г.г. представлен в таблице 3.8

| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3.8. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии от источника (отпуск в сеть), Гкал/год | Тепловые потери при транспортировке теповой энергии, Гкал/год | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), Гкал/год |
| 1 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 510 | 510 | 93 | 0 | 418 |
| 2 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 958 | 958 | 90 | 0 | 868 |
|  | ИТОГО | 1468 | 1468 | 183 | 0 | 1286 |

Схема теплоснабжения Шебекинского района до 2027 г.

Раздел 3

Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. |  | Нормативная производительность водоподготовки, м.куб/ч |  | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 |  | закрытая |  | 8,10 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 |  | закрытая |  | 12,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 4.2.

|  |  |  |  | Таблица 4.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки, на 2030 год, м.куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | закрытая | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | закрытая | 5,00 | 5,00 |

Раздел 3, пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.

|  |  |  |  |  | Таблица 4.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. | Нормативная подпитка химически обработанной водой, м.куб./ч | Существующая подпитка химически обработанной , м.куб./ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | закрытая | 8,10 | 0,023 | 0,023 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | закрытая | 12,00 | 0,05 | 0,05 |

Раздел 3, пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.4.

|  |  |  |  | Таблица 4.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. | Нормативная подпитка химически обработанной водой, на 2030 год, м.куб/ч | Существующая подпитка химически обработанной водой, м.куб./ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 8,10 | 0,023 | 0,023 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 12,00 | 0,05 | 0,05 |

Схема теплоснабжения Шебекинского района до 2027 г.

Раздел 4

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Раздел 4, пункты 1 и 2.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2030 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Казинского сельского поселения от котельных филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» , находятся в зонах действия данных котельных и не превышают оптимальный радиус передачи теплоты.

В системах теплоснабжения от котельных  Казинского сельского поселения до 2030 года нет дефицита тепловой мощности.

Теплообеспечение планируемых объемов нового строительства на расчетный срок предполагается децентрализировать от автономных индивидуальных источников теплоты.

Теплоснабжение планируемых объемов многоквартирных и индивидуальных жилых домов до 2030 года предполагается с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 3.

Решение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для реализации мероприятий по модернизации источников  теплоснабжения специалистами  был выполнен технологический аудит производства и транспортировки тепловой энергии, направленный на повышение эффективности и надежности теплоснабжения на территории Казинского сельского поселения. По результатам работы в рамках технологического аудита ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» совместно с администрацией муниципального района, определены меры по развития теплоэнергетического комплекса Казинского сельского поселения.

Одними из основных целей модернизации и развития теплоэнергетического комплекса Казинского сельского поселения являлись:

- Повышение КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных   котлов с КПД 90-93%.

- Оперативное получение данных о состоянии оборудования и работе объекта в целом.

- Сокращение времени реакции обслуживания персонала на возникшие предупредительные и аварийные ситуации.

- Оптимальное регулирование процесса производства, распределения и потребления тепла, что снижает потребление топлива, потери, выбросы вредных веществ в атмосферу.

- Максимальная (полная) автоматизация работы оборудования.

- Поддержание экономических режимов работы оборудования.

- Безопасная работа котлов и котельных, что снижает вероятность возникновения перебоев с теплоснабжением.

- Вывод из котельных постоянного обслуживающего персонала, что позволит снизить себестоимость тепла и исключает влияние человеческого фактора на безаварийную работу.

- Уменьшение аварий теплотрасс.

- Снижение затрат на производство тепла.

Раздел 4, пункт 4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса представлены в таблице 5.3.

| Котельная № 1 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 , Валуйского р-она |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла КВЖ-0,3 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2011 |  | 2011 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |  | 2011 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 5 |  | 5 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2026 |  | 2026 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 2 с.Казинка, ул.Мира,3, Валуйского р-она |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.2. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование | Марка котла НР-18 |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| Год изготовления | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - | - | - |

Схема теплоснабжения Шебекинского района до 2027 г.

Раздел 4, пункт 5.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В 2010-2011гг. в котельных находящихся в настоящее время на балансе филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» проведена модернизация котельных без учета установки когерационных установок.

Раздел 4, пункты 6 и 7.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в "пиковый" режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Установленные мощности котельных, находящихся на балансе   филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»

Раздел 4, пункт 8.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного темп6ературного графика 95/70`С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения Казинского сельского поселения на 2018 г. представлены в таблице 5.4

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по техническому перевооружению тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наимнование источника | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружнего воздуха, `С |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, `С | Спрямление температур-ного графика на ГВС, `С | Срезка температур-ного графика, `С | Температурный график, `С |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | центральное, качественное | закрытая | -23 |  | 18 | - | нет | 95/70 |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | центральное, качественное | закрытая |  | -23 | 18 | - | нет |  | 95/70 |

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных  Казинского сельского поселения 95/70`С на 2018 год представлен в таблице 5.6.

|  |  | Таблица 5.4. |
| --- | --- | --- |
| Температура наружнего воздуха, `С | Температура прямой сетевой воды, `С | Температура обратной сетевой воды, `С |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 44 | 37 |
| 6 | 46 | 38 |
| 5 | 48 | 40 |
| 4 | 50 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 59 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 66 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 69 | 54 |
| -8 | 71 | 55 |
| -9 | 72 | 56 |
| -10 | 74 | 57 |
| -11 | 76 | 58 |
| -12 | 77 | 59 |
| -13 | 79 | 60 |
| -14 | 81 | 61 |
| -15 | 82 | 62 |
| -16 | 84 | 63 |
| -17 | 86 | 64 |
| -18 | 87 | 65 |
| -19 | 89 | 66 |
| -20 | 90 | 67 |
| -21 | 92 | 68 |
| -22 | 93 | 69 |
| -23 | 95 | 70 |

Таблица 5.5.

| № пп | Наимнование источника | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  | 2026-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |

Схема теплоснабжения Шебекинского района до 2027 г.

Раздел 4, пункт 9.

Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии со СП 89.13330.2012 "Котельные установки" аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 3.3.

Раздел 4, пункт 10.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

На территории Казинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории Казинского сельского поселения не перспективно, ввиду небольших нагрузок, сезонного режима работы источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 11.

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников.

Инфорсация о потребляемом виде топлива на котельных Казинского сельского поселения представлена в таблице 5.8.

Таблица 5.6.

| № | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | газ |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | газ |

Раздел 5

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 5, пункты 1 и 2.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения тперспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Раздел 5, пункты 3.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

Раздел 6

Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Раздел 6, пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | Отпуск тепловой энергии от источника, т.Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива |  | Расчётный годовой запас резервного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс.нм.куб. | условного топлива, т у.т. | мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,546 | 1,035 | 172,0 | 180 | 159,4 |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП«Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 – 2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 – 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 158,5 | 81 | 72 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 174,5 | 167 | 148 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,85 | 1,468 | 169,00 | 248 | 220 | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6, пункт 2.

Расчетные запасы резервного топлива

Для источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» не предусматривается запасы резервного топлива, согласно проектной документации котельных.

Раздел 8

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения  (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6. пунктом 1 подпунктом 6  Федерального закона 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях  относятся полномочия по утверждению схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с ниже приведенными критериями и условиями.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8 Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятие филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»,  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 9

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Казинского сельского поселения представлено в таблице  9.1.

| № | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Распологаемая тепловая мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 | 0,304 |
| 2. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 | 0,546 |

В свяхи с тем, что в Казинском сельском поселении в эксплуатации находится 2 локальных теплоисточника и зон теплоснабжения, распологаемых на значительном расстоянии друг от друга, решение о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рассматриваемой перспективе не предусматривается.

Раздел 10

Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Решение по бесхозяйным тепловым сетям принимаются в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Статья 15 пункт 6 Федерального закона № 190-ФЗ гласит: В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловыч сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организвцию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответсвующей организации на следующий период регулирования».

На момент разработки схем теплоснабжения на территории Казинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.