СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Валуйского городского округа до 2032 года

Содержание

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| 1. | Общая часть ……………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |
| 1.1. | Характеристика системы теплоснабжения Валуйского городского округа…………………………………………………………… |  |  |
| 1.2. | Система теплоснабжения от котельной № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 …………………………… |  |  |
| 1.3. | Система теплоснабжения от котельной № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 ………… |  |  |
| 1.4. | Система теплоснабжения от котельной № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а……………………………… |  |  |
| 1.5. | Система теплоснабжения от котельной № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28……………………………… |  |  |
| 1.6. | Система теплоснабжения от котельной № 5 Горького,100 , г.Валуйки, ул.Горького,100……………………………… |  |  |
| 1.7. | Система теплоснабжения от котельной № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34……………………………………………… |  |  |
| 1.8. | Система теплоснабжения от котельной № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки.Суржикова,30……………………… |  |  |
| 1.9. | Система теплоснабжения от котельной № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 ……………………………… |  |  |
| 1.10. | Система теплоснабжения от котельной № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 ………………………………… |  |  |
| 1.11. | Система теплоснабжения от котельной № 10 «ТК (по ул.Никольская,36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 |  |  |
| 1.12. | Система теплоснабжения от котельной № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 …………………………… |  |  |
| 1.13. | Система теплоснабжения от котельной № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1………………………… |  |  |
| 1.14. | Система теплоснабжения от котельной № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , л.Колхозная,30/1………………… |  |  |
| 1.15. | Система теплоснабжения от котельной № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 …………………… |  |  |
| 1.16 | Система теплоснабжения от котельной № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54……………… |  |  |
| 1.17. | Система теплоснабжения от котельной № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а ………… |  |  |
| 1.18. | Система теплоснабжения от котельной № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37……………………… |  |  |
| 1.19. | Система теплоснабжения от котельной № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15……… |  |  |
| 1.20. | Система теплоснабжения от котельной № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3………………………… 1.21. Система теплоснабжения от котельной № 1 «кот.с. Тимоново» Валуйский район, с.Тимоново, ул.Школьная,4 1.22. Система теплоснабжения от котельной №1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район,с.Бутырки , ул.Школьная,8…… 1.23. Система теплоснабжения от котельной №1 «ТКУ п.Дружба,(очистные сооружения), Валуйский район, Яблоновский сельский округ,п.Дружба…………………… |  |  |
| Раздел 1. |  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа ……………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 1, пункт 1. |  | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода …………………................................ |  |
| Раздел 1, пункт 2. |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……………………………………………………………… |  |
| Раздел 2. |  | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей ……………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Раздел 2, пункт 1. |  | Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предполагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе ……………………. |  |
| Раздел 2, пункт 2. |  | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии , в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия ………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 2, пункт 3. |  | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………… |  |
| Раздел 2, пункт 4. |  | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода …………………………………………… |  |
| Раздел 3. |  | Перспективные балансы теплоносителя ………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 3, пункт1. |  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ……………………………………………………………... |  |
| Раздел 3, пункт 2. |  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ………………………………… |  |
| Раздел 4. Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г. |  | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ……………………………………………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 4, пункт 1. |  | Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения …………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 2. |  | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии …………………………………... |  |
| Раздел 4, пункт 3. |  | Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 4. |  | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно ………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 5. |  | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 6. |  | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ……............................................................................................................................................................... |  |
| Раздел 4, пункт 7. |  | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4, пункт 8. |  | Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода ……………………………………………………………………… |  |
| Раздел 4, пункт 9. |  | Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 5. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей ………………………………………………... |  |
| Раздел 5, пункт 1. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов) ………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 5, пункт 2. |  | Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку …………………………………………………………………………………………………………………………..… |  |
| Раздел 5, пункт 3. |  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ………………………………………………………………………………….. |  |
| Раздел 6. |  | Перспективные топливные балансы ……………………………………………………………………………………………. |  |
| Раздел 6, пункт 1. |  | Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода ……………………... |  |
| Раздел 6, пункт 2. |  | Расчетные запасы резервного топлива …………………………………………………………………………………………... |  |
| Раздел 7. |  | Решение по определению единой теплоснабжающей организации ………………………………………………………. |  |

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов и районов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города и района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032  года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города и района принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации теплоснабжения Валуйского городского округа до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, а та же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план Валуйского городского округа;

-- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

-материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- Общая часть

1.1. Характеристика системы теплоснабжения Валуйского городского округа

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям Валуйского городского округа на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, прочих потребителей. Котельные, находящиеся на балансе  Белгородского ТУ ЮВ ДТВ   ОАО «Российские железные дороги» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям города Валуйки  на нужды отопления.

Отпуск тепла потребителям Валуйского городского округа производится от 23 источников теплоты, в том числе, 22 находящихся в собственности ПП «Восточные тепловые сети» филила ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», 1 – в собственности Белгородского ТУ ЮВ ДТВ   ОАО «Российские железные дороги».

Схема расположения котельных приведена ниже:

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Валуйского городского округа представлена в таблице 1.1.

|  |  |  | Таблица 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м.кв. |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 16002 | 3505,75 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 9363 | 2311,25 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 112,3 | 28,7 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 125 | 19,6 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 615 | 101,6 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 1683,5 | 431,6 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 3,5 | - |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0 | - |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0 | - |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36/1)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 193,5 | 27,9 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 257 | 64,25 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 473 | 118,25 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 355,5 | 91,2 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 901 | 231 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1117 | 279,9 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 427 | 107 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 325 | 81,4 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 163 | 91,4 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 562 | 156,3 |
| 20 | Котельная №1 «кот.с.Тимоново» Валуйский район,с.Тимоново, ул.Школьная,4 | 135,5 | 80 |
| 21 | Котельная№1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район, с.Бутырки , ул.Школьная,8 | 132 | 72 |
| 22 | Котельная №1 «ТКУ п .Дружба, очистные сооружения», Валуйский район, Яблоновский сельский округ, п.Дружба | 0 | 0 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |
| 23. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 3300 | 854,9 |
|  | ИТОГО | 37768,1 | 9099,4 |

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения  Валуйского городского округа представлена в таблице 1.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление и Вентиляция |  | Средненедельная нагрузка ГВС* по данным учета |  | Суточные максимумы ГВС по данным учета |  | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха |  | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха |  | Итого |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 18,671 |  | 0,107 |  | 0,214 |  | 2,657 |  | 0,266 |  | 21,435 |  |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 11,532 |  | 0,022 |  | 0,044 |  | 2,295 |  | 0,262 |  | 13,849 |  |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,261 |  |  |  |  |  | 0,026 |  | 0,003 |  | 0,287 |  |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,218 |  |  |  |  |  | 0,026 |  | 0,003 |  | 0,244 |  |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 0,692 |  | 0,020 |  | 0,040 |  | 0,095 |  | 0,009 |  | 0,807 |  |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 0,968 |  |  |  |  |  | 0,465 |  | 0,047 |  | 1,433 |  |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,075 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,075 |  |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,249 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,249 |  |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,151 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,151 |  |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,199 |  |  |  |  |  | 0,054 |  | 0,006 |  | 0,259 |  |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | - |  | 0,110 |  | 0,220 |  | 0,015 |  | 0,002 |  | 0,125 |  |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки | - |  | 0,315 |  | 0,630 |  | 0,048 |  | 0,005 |  | 0,363 |  |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,459 |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,003 |  | 0,489 |  |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 1,249 |  | 0,062 |  | 0,124 |  | 0,09 |  | 0,009 |  | 1,402 |  |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 0,953 |  |  |  |  |  | 0,149 |  | 0,015 |  | 1,102 |  |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 0,603 |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 0,009 |  | 0,692 |  |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,354 |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 0,005 |  | 0,400 |  |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,247 |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 0,006 |  | 0,304 |  |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 0,483 |  |  |  |  |  | 0,063 |  | 0,006 |  | 0,546 |  |  |
| 20 | Котельная №1 «кот.с.Тимоново» Валуйский район,с.Тимоново, ул.Школьная,4 | 0,286 |  | - |  | - |  | 0,022 |  | 0,003 |  | 0,211 |  |  |
| 21 | Котельная№1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район, с.Бутырки , ул.Школьная,8 | 0,276 |  |  |  |  |  | 0,090 |  | 0,001 |  | 0,367 |  |  |
| 22. | Котельная №1 «ТКУ п .Дружба, очистные сооружения», Валуйский район, Яблоновский сельский округ, п.Дружба | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |
| 23. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,78 |  | 0 |  | 0 |  | 0,12 |  | 0,08 |  | 1,98 |  |  |
|  | ИТОГО | 39,777 |  | 0,635 |  | 1,272 |  | 6,1568 |  | 0,736 |  | 46,839 |  |  |

|  |  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 «Центральная» г.Валуйки ,п/у Пушкина ,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3 |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  | Отопление, Гкал/час |  |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |  |
|  |  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина,1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  | 15,940 | 0,0000 |  | 2,732 |  | 0,107 |  | 0,214 |  | 18,778 |  |  |  |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 1 «Центральная» г.Валуйки,п/у Пушкина ,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |  |
| Котельная №1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина,1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  | 0,107 | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,107 | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной №1 г.Валуйки осуществляется на котельной №1 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной №1 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 105/70С, с ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 95С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 2 «Соцгородок» г.Валуйки , ул.Курячего,1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 «Соцгородок» г.Валуйки , ул.Курячего,1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4 |  |  |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  |  |  |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |
|  | Зависимая схема |  |  | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 11,532 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,022 |  | 0,044 |  | 11,554 |  |  |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 2 г.Валуйки , ул.Курячего ,1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час |  |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |
| Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,022 |  |  | 0,044 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого | 0,022 |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной №2 г.Валуйки осуществляется на котельной №2 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной №2 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 105/70`С, с ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 95С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 3 г.Валуйки, ул.Островского,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.5 |  |  |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  |  |  |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |
|  | Зависимая схема |  |  | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского 1а ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,261 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,000 |  | 0,261 |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час |  |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |
| Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского 1а ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной №3 г.Валуйки осуществляется на котельной №3 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной №3 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 4 «СШ №3» г.Валуйки , ул.Комсомольская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 4 г.Валуйки, ул.Комсомольская, 28 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.6 |  |  |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  |  |  |  | Вентиляция, Гкал/год |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |
|  | Зависимая схема |  |  | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 «СШ №3» г.Валуйки, ул.Комсомольская ,28 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,218 |  |  | 0,0000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,218 |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час |  |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/год |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |
| Котельная № 4 «СШ №3» г.Валуйки, ул.Комсомольская ,28 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого | 0,000 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 4 г.Валуйки осуществляется на котельной № 4 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 4 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 5 Горького,100 г.Валуйки , ул.Горького,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 5 г.Валуйки, ул.Горького,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.7 |  |  |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  |  |  |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |
|  | Зависимая схема |  |  | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 г.Валуйки , ул.Горького,100 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,692 |  |  | 0,0000 |  | 0,000 |  | 0,020 |  | 0,040 |  | 0,712 |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час |  |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |
| Котельная № г.Валуйки , ул.Горького,100 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,020 |  |  | 0,040 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого | 0,020 |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 5 г.Валуйки осуществляется на котельной № 5 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 5 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 6 «Чапаева, 34» г.Валуйки, ул.Чапаева, 34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 6 г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.8 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки, ул.Чапаева ,34 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,968 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,968 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки, ул.Чапаева ,34 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 6 г.Валуйки осуществляется на котельной № 6 г. Валуйки. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 6 г. Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 7 г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.9 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/год |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,075 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,075 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,0000 | 0,0000 |  | - |  | - |  | - |
| Итого | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 7 г.Валуйки осуществляется на котельной № 7 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 7 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 8 г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.10 |  |
| Система теплоснабжения |  | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |  |
|  |  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  | 0,249 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |  |
| Система теплоснабжения |  | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |
| Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |  |
| Итого |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 8 г.Валуйки осуществляется на котельной № 8 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 8 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 9 г.Валуйки, ул.Суржикова,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.11 |  |  |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  |  |  | Вентиляция, Гкал/час |  | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Итого, Гкал/час |  |  |
|  | Зависимая схема |  | Независимая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,151 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |  | 0,151 |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  |  |  | Схема присоединения |  | Наличие РТ |  | Наличие циркуляции в системе ГВС |  |  |
| Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,0000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 9 г.Валуйки осуществляется на котельной № 9 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 9 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 10 ТК (по ул.Никольская,36) г.Валуйки , ул.Никольская, 36/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 10 ТК (по ул.Никольская, 36) г.Валуйки , ул.Никольская, 36/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 10 ТК ( по ул.Никольская, 36) г.Валуйки , ул.Никольская, 36/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,199 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,199 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 10 ТК ( по ул.Никольская, 36) г.Валуйки , ул.Никольская, 36/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,00 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 10 г.Валуйки осуществляется на котельной № 10 г.Валуйки, |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 10 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г.

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 11 кот.по ул.Калинина г.Валуйки, ул.Калинина 37/2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 11 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.13 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 11 по ул.Калинина, г.Валуйки , ул.Калинина 37/2 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,110 | 0,220 | 0,110 |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 11 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 11 по ул.Калинина, г.Валуйки , ул.Калинина 37/2 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,110 | 0,220 |  | - | - | - |
| Итого | 0,110 | 0,220 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 11 г.Валуйки осуществляется на котельной № 11 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 11 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 12 Пушкина 9/1 г.Валуйки , ул.Пушкина 9/1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 12 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.14 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 12 Пушкина 9/1 , г.Валуйки, ул.Пушкина 9/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,315 | 0,630 | 0,315 |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 12 г.Валуйки представлена в таблице 1.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.26 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 12 Пушкина 9/1 , г.Валуйки, ул.Пушкина 9/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,315 | 0,630 |  |  |  |  |
| Итого | 0,315 | 0,630 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 12 г.Валуйки осуществляется на котельной № 12 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 12 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 13ТКУ д/с №2 КРМ ул.Колхозная 30/1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 13 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.15 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ час |  | Вентиляция, Гкал/ час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час | Итого, Гкал/ час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 13 ул.Колхозная 30/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,459 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,459 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 13 ул.Колхозная 30/1 ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,0000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,00 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 13 г.Валуйки осуществляется на котельной № 13 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 13 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 14 БМК -2,52 ул.Космонавтов г.Валуйки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 14 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.16 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ час |  | Вентиляция, Гкал/ час | ГВС* средненедельная (открытая схема), Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (открытая схема), Гкал/ час | Итого, Гкал/ час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 14 БМК -2,52 уг.Космонавтов г.Валуйки ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 1,249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,062 | 0,124 | 1,312 |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 14 г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 14 БМК -2,52 уг.Космонавтов г.Валуйки ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» | 0,062 | 0,124 |  |  |  |  |
| Итого | 0,062 | 0,124 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 14 г.Валуйки осуществляется на котельной № 14 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 14 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.17 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час | Итого, Гкал/ час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 БТУ ЮВ ДТВ ОАО "РЖД" | 1,08 | 0,0000 |  |  |  | 1,08 |
| Структура нагрузок ГВС системы теплоснабжения от котельной № 15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 представлена в таблице 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 БТУ ЮВ ДТВ ОАО "РЖД" | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной №15 г.Валуйки осуществляется на котельной №15 г.Валуйки. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной №15 г.Валуйки принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70С, при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 ул.Ленина 54 (п.Уразово) Валуйского р-она |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Уразово представлена в таблице 1.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.18 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 ул.Ленина,54 (п.Уразово) Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,953 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,953 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.19 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 ул.Ленина,54 (п.Уразово) Валуйского р-она ОАО «БТСК» ПП «ВТС» | 0,0000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 п.Уразово осуществляется на котельной № 1 п.Уразово. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Уразово принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 Валуйский р-он представлена в таблице 1.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.20 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) | 0,603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.21 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 2 ЦРБ №2 (п.Уразово) | 0,000 | 0,00 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 2 Валуйский р-он осуществляется на котельной № 2 Валуйский р-он . |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 2 Валуйский р-он принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г.

|  | 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 3 Рабочая,37 (п.Уразово) Валуйский р-он, п.Уразово |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 3 Валуйский р-он представлена в таблице 1.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.22 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 3 Рабочая,37 п.Уразово Валуйского р-она | 0,354 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,354 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.23 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/ч |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 3 Рабочая,37 п.Уразово Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 3 Валуйского р-она осуществляется на котельной № 3 Валуйского р-она. |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 3 Валуйского р-она принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 с.Казначеевка , ул.Центральная,15, Валуйский р-он |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 Казинского сельского поселения представлена в таблице 1.37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.24 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 Валуйского р-она | 0,247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,247 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.25 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 Валуйского р-она | 0,0000 | 0,0000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 Казинского сельского поселения осуществляется на котельной № 1 Казинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 Казинского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 2 с.Казинка ,ул.Мира ,3 , Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 с.Казинка Валуйского р-она представлена в таблице 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.26 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 Валуйского р-она | 0,483 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,483 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.27 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 2 Казинского сельского поселения осуществляется на котельной № 2 Казинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 2 Казинского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 с.Тимоново ,ул.Школьная,4 , Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 с.Тимоново, Валуйского р-она представлена в таблице 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.26 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с.Тимоново , ул.Школьная,4 Валуйского р-она | 0,186 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.27 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 с.Тимоново , ул.Школьная,4 Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 Тимоновского сельского поселения осуществляется на котельной № 1 Тимоновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 Тимоновского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 с.Бутырки ,ул.Школьная,8 , Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 с.Бутырки, Валуйского р-она представлена в таблице 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.26 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с.Бутырки , ул.Школьная,8, Валуйского р-она | 0,276 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.27 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 с.Бутырки , ул.Школьная,8, Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 Бирючанского сельского поселения осуществляется на котельной № 1 Бирючанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 Бирючанского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Система теплоснабжения от котельной № 1 п.Дружба (очистные сооружения) ,Яблоновского сельского округа, Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |
| Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Дружба, Валуйского р-она представлена в таблице 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.26 |
| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | ГВС* средненедельная (закрытая схема), Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |
| Котельная № 1 п.Дружба (очистные сооружения) Валуйского р-она | 0,071 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.27 |
| Система теплоснабжения | ГВС средненедельная, Гкал/час | Суточные максимумы ГВС* (закрытая схема), Гкал/час |  | Схема присоединения | Наличие РТ | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| Котельная № 1 п.Дружба (очистные сооружения) , Валуйского р-она | 0,000 | 0,000 |  | - | - | - |
| Итого | 0,0 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 п.Дружба (очистные сооружения) осуществляется на котельной № 1 п.Дружба (очистные сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| Для системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Дружба (очистные сооружения) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70`С при расчетной температуре наружного воздуха - 23`С. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

границах территории поселения, городского округа

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

|  |  |  |  | Таблица 2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование |  | Един.изм. | Валуйский городской округ |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов |  | тыс.м.кв. общей площади | 346,92 |
| 2 | Характеристика многоквартирных домов по материалу стен |  | тыс.м.кв. общей площади |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - каменные (кирпичные, панельные и т.д.) |  | <-> | 330,87 |
|  | - деревянные |  | <-> | 1,84 |
|  | - из прочих материалов |  | <-> | 14,2 |
| 3 | Характеристика многоквартирного жилого фонда по износу |  | тыс.м.кв. общей площади |  |
|  | в том числе с износом |  |  |  |
|  | - от 0% до 30% |  | <-> | 160,47 |
|  | - от 30% до 60% |  | <-> | 181,80 |
|  | - от 60% и выше |  | <-> | 4,65 |
| 5 | Характеристика многоквартиного жилого фонда |  | % |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный |  | % | 59,4 |
|  | - 3-5 этажный |  | % | 40,6 |
|  | и более этажей |  | % | 0 |
| 6 |  | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |
|  |  | - централизованным водоснабжением | <-> | 100 |
|  |  | - централизованной канализацией | <-> | 81,5 |
|  |  | - газом | <-> | 96,3 |
|  |  | - централизованным теплоснабжением | <-> | 75,4 |
|  |  | - централизованным горячим водоснабжением | <-> | 5 |
| 7 |  | Обеспеченность жилым фондом | м.кв. общ.площади/чел | 5,5 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. (Существующие нагрузки 2020 г.)

|  |  |  |  | Таблица 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Источник теплоснабжения | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2020 г., Гкал/ час | Существующая нагрузка ГВС макс на 2020 г., Гкал/ час | Всего тепловая нагрузка на 2020г., Гкал/ час |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 18,672 | 0,214 | 21,435 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 11,532 | 0,044 | 13,849 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,261 | - | 0,287 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,218 | - | 0,244 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 0,692 | 0,04 | 0,807 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 0,968 | - | 1,433 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,075 | - | 0,075 |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,249 | - | 0,249 |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,151 | - | 0,151 |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская, 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,199 | - | 0,259 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | - | 0,110 | 0,125 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | - | 0,363 | 0,363 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,489 | - | 0,489 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 1,272 | 0,13 | 1,402 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1,102 |  | 1,102 |
| 16 | Котельная № 2«ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 0,692 |  | 0,692 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,400 |  | 0,400 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка ул.Центральная,15 | 0,304 |  | 0,304 |
| 19 | Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 Валуйского р-она | 0,546 |  | 0,546 |
| 20 | Котельная №1 «кот.с.Тимоново» Валуйский район,с.Тимоново, ул.Школьная,4 | 0,211 |  | 0,211 |
| 21 | Котельная№1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район, с.Бутырки , ул.Школьная,8 | 0,367 |  | 0,367 |
| 22 | Котельная №1 «ТКУ п .Дружба, очистные сооружения», Валуйский район, Яблоновский сельский округ, п.Дружба | 0,071 |  | 0,071 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |
| 23. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,08 | 0,0 | 1,08 |
|  | ИТОГО | 44,935 | 1,006 | 45,941 |

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1.

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предполагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Валуйского городского округа  приведен в таблице 3.1.

|  |  |  |  | Таблица 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ час | Среднее число абонентов |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 28,6 | 132 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 14,07 | 108 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,4 | 2 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,5 | 2 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 1,5 | 5 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | Схема теплоснабжения Валуйского района до 2027 г. 3 | 9 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,112 | 1 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,258 | 1 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,172 | 3 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,4 | 3 |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0,344 | 4 |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 0,468 | 7 |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,6 | 5 |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2,11 | 4 |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1,5 | 7 |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 2 | 11 |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,6 | 5 |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 2 |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 10 |  |
| 20 | Котельная №1 «кот.с.Тимоново» Валуйский район,с.Тимоново, ул.Школьная,4 | 0,6 | 1 |  |
| 21 | Котельная№1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район, с.Бутырки , ул.Школьная,8 | 0,86 | 1 |  |
| 22 | Котельная №1 «ТКУ п .Дружба, очистные сооружения», Валуйский район, Яблоновский сельский округ, п.Дружба | 0,170 | 1 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |
| 23. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,08 | 63 |  |
|  | ИТОГО | 61,941 | 382 |  |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребителяющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплоснабжающей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в Валуйском городском округе определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя и для котельной № 1 г. Валуйки составляет 1250 м, для котельной №2 г. Валуйки. – 800 м, для котельной № 6 – 520 м. Для котельных №№3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17,18,19,20 .ввиду незначительной протяженности тепловых сетей, радиус эффективного теплоснабжения органичивается протяженностью этих сетей.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежности | Зона действия источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| - 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | - Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки , ул.Калинина,37а; ул.Ст.Разина,18; ул.Тимирязева,102; ул.Горького,39; ул.1 Мая,51; ул.Октябрьская, 39; ул.Октябрьская, 1. | - 18,778 |
| - 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, пер.Новоездоцкий,12; ул.Дзержинского,16а;ул.Курячего 24/13; Щорса, 9 ; ул.Фурманова, 51; ул.Пархоменко, 24; ул.Соколова, 14. | - 11,554 |
| - 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки,ул.Островского,1а; ул.Островского - 1 б, | - 0,261 |
| - 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул.Комсомольская ,28 (МОУ СОШ №3) | - 0,218 |
| - 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул. Горького,102; ул.Горького, 98а; ул.Горького, 98б. | - 0,712 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул. Горького,80; ул.Чапаева, 78б; ул.Чапаева,34/3. | - 0,968 |
| 7 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул.Никольская,30; 36; 38 | - 0,199 |
| 8 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул.Колхозная,32; ул.Герцена,3. | - 0,459 |
| 9 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | Аренда у АО "Белгородская теплосетевая компания" | - г.Валуйки, ул.Соколова,96; ул.Космонавтов,9. | - 1,312 |
| 10 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина, 54; ул.Калинина,7. | - 0,953 |
| 11 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Пролетарская,18. | - 0,603 |
| 12 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский р-он, п.Уразово , ул.Рабочая 39,43,45. | - 0,354 |
| 13 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Казинская МОУ СОШ | - 0,247 |
| 14 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский р-н, с. Казинка , ул.Мира,14, Администрация с/п, СШ по ул Мира, 3, д/с по ул. Интернациональна, 2 | - 0,483 |
| 15 | Котельная №1 «кот.с.Тимоново» Валуйский район,с.Тимоново, ул.Школьная,4 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский район, с.Тимоново, ул.Школьная,4,СШ | - 0,186 |
| 16 | Котельная№1 «кот.с.Бутырки» Валуйский район, с.Бутырки , ул.Школьная,8 | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский район, с.Бутырки,СШ | - 0,276 |
| 17 | Котельная №1 «ТКУ п .Дружба, очистные сооружения», Валуйский район, Яблоновский сельский округ, п.Дружба | - ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | - Валуйский район, п.Дружба, очистные сооружения | - 0,071 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» | Поликлиника ОАО «РЖД»; ЖД Вокзал; Клубная,3;Клубная,7 | 1,08 |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1,2,3 и 4.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ час) и тепловой нагрузки (Гкал/ час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность |  | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность "нетто" | Нагрузка потребите-лей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединен-ная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 2хБЭМ-16/1,4ГМ 1хДКВР 10/13 |  | 28,6 | 28,6 | 0,67 | 28,6 | 18,778 | 2,657 | 21,435 | +7,16 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 3хКВ-ГМ-4,65 1хКВ-ГМ-2,5 |  | 14,07 | 14,07 | 0,37 | 14,07 | 11,554 | 2,295 | 13,849 | +0,22 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 2хVK-200 |  | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,261 | 0,026 | 0,287 | +0,11 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул. Комсомольская, 28 | 2хVK-250 |  | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 0,218 | 0,026 | 0,244 | +0,26 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 3хНР-18 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,5 | 0,712 | 0,095 | 0,807 | +0,69 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 2хVK-1500 |  | 3 | 3 | 0,06 | 3 | 0,968 | 0,465 | 1,433 | +1,57 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/650 |  | 0,112 | 0,112 | 0,0022 | 0,112 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | +0,04 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,258 | 0,258 | 0,00516 | 0,258 | 0,249 | 0,000 | 0,249 | +0,009 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,172 | 0,172 | 0,00344 | 0,172 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | +0,021 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 2хКва-0,2Дуэт |  | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,199 | 0,06 | 0,259 | +0,14 |  |
| 11 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 2хBAXI LUNA HT1/1000 |  | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0 | 0,071 | 0 | 0,071 | +0,1 |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 4хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,344 | 0,344 | 0,0068 | 0,344 | 0,110 | 0,015 | 0,125 | +0,22 |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 2хVK-105 |  | 0,468 | 0,468 | 0,009 | 0,4586 | 0,315 | 0,049 | 0,363 | +0,10 |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 7хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,6 | 0,459 | 0,03 | 0,489 | +0,11 |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2хGKS EUROTWIN – 1000 1хGKS EUROTWIN – 450 |  | 2,107 | 2,107 | 0,047 | 2,06 | 1,312 | 0,09 | 1,402 | +0,71 |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,149 | 1,102 | +0,4 |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,2 |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,057 | 0,304 | +0,3 |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,063 | 0,546 | +1,45 |  |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 2хКВЖ-0,3 |  | 2 | 2 | 0,04 | 0,4 | 0,186 | 0,025 | 0,211 | +0,39 |  |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 2хКва-0,5 |  | 0,86 | 0,86 | 0,03 | 0,49 | 0,276 | 0,091 | 0,367 | +0,49 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 2хКВА-1 2хВНИИСТУ-5 |  | 1,98 | 1,98 | 0,3 | 1,68 | 1,08 | 0,2 | 1,28 |  | +0,7 |
|  | ИТОГО |  |  | 61,211 | 61,211 | 1,6736 | 60,7246 | 39,612 | 6,9215 | 46,139 |  | 16,7 |
| 2021-2032 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» фил иал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 2хБЭМ-16/1,4ГМ 1хДКВР 10/13 |  | 28,6 | 28,6 | 0,67 | 28,6 | 18,778 | 2,657 | 21,435 | +7,16 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 3хКВ-ГМ-4,65 1хКВ-ГМ-2,5 |  | 14,07 | 14,07 | 0,37 | 14,07 | 11,554 | 2,295 | 13,849 | +0,22 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 2хVK-200 |  | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,261 | 0,026 | 0,287 | +0,11 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул. Комсомольская, 28 | 2хVK-250 |  | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 0,218 | 0,026 | 0,244 | +0,26 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 3хНР-18 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,5 | 0,712 | 0,095 | 0,807 | +0,69 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 2хVK-1500 |  | 3 | 3 | 0,06 | 3 | 0,968 | 0,465 | 1,433 | +1,57 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/650 |  | 0,112 | 0,112 | 0,0022 | 0,112 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | +0,04 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,258 | 0,258 | 0,00516 | 0,258 | 0,249 | 0,000 | 0,249 | +0,009 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,172 | 0,172 | 0,00344 | 0,172 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | +0,021 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 2хКва-0,2Дуэт |  | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,199 | 0,06 | 0,259 | +0,14 |  |
| 11 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 2хBAXI LUNA HT1/1000 |  | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0 | 0,071 | 0 | 0,071 | +0,1 |  |
| 12 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 4хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,344 | 0,344 | 0,0068 | 0,344 | 0,110 | 0,015 | 0,125 | +0,22 |  |
| 13 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 2хVK-105 |  | 0,468 | 0,468 | 0,009 | 0,4586 | 0,315 | 0,049 | 0,363 | +0,10 |  |
| 14 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 7хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,6 | 0,459 | 0,03 | 0,489 | +0,11 |  |
| 15 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2хGKS EUROTWIN – 1000 1хGKS EUROTWIN – 450 |  | 2,107 | 2,107 | 0,047 | 2,06 | 1,312 | 0,09 | 1,402 | +0,71 |  |
| 16 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 | 0,953 | 0,149 | 1,102 | +0,4 |  |
| 17 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,603 | 0,089 | 0,692 | +1,31 |  |
| 18 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,354 | 0,046 | 0,400 | +0,2 |  |
| 19 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,247 | 0,057 | 0,304 | +0,3 |  |
| 20 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» | 4хНР-18 |  | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 | 0,483 | 0,063 | 0,546 | +1,45 |  |
| 21 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 2хКВЖ-0,3 |  | 2 | 2 | 0,04 | 0,4 | 0,186 | 0,025 | 0,211 | +0,39 |  |
| 22 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 2хКва-0,5 |  | 0,86 | 0,86 | 0,03 | 0,49 | 0,276 | 0,091 | 0,367 | +0,49 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 2хКВА-1 2хВНИИСТУ-5 |  | 1,98 | 1,98 | 0,3 | 1,68 | 1,08 | 0,2 | 1,28 |  | +0,7 |
|  | ИТОГО |  |  | 61,211 | 61,211 | 1,6736 | 60,7246 | 39,612 | 6,9215 | 46,139 |  | 16,7 |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1.

Существующие значения установленной и располагаемой мощности тепловой мощности источников тепловой энергии приведены

в таблице 3.3.

|  |  |  | Таблица 3.3. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
|  |  | в горячей воде, Гкал/час | в горячей воде, Гкал/час |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 28,6 | 28,6 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 14,07 | 14,07 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,4 | 0,4 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 1,5 | 1,5 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 3 | 3 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,112 | 0,112 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,258 | 0,258 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,172 | 0,172 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,4 | 0,4 |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0,34 | 0,34 |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 0,47 | 0,47 |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,6 | 0,6 |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2,11 | 2,11 |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1,5 | 1,5 |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 2 | 2 |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,6 | 0,6 |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 |  |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 0,6 | 0,6 |  |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 0,86 | 0,86 |  |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 0,170 | 0,170 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,98 | 1,98 |  |
|  | ИТОГО | 62,841 | 62,841 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии  приведены в нижеследующей таблице 3.4.

|  |  |  |  | Таблица 3.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ час | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газе) в горячей воде, Гкал/ час |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 Центральная г.Валуйки, п/у Пушкина,1 | БЭМ-16/1,4ГМ | 9,55 | 9,55 |  |
|  |  | БЭМ-16/1,4ГМ | 9,55 | 9,55 |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 9,5 | 9,5 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки ,ул.Курячего ,1/2 | КВГМ – 4,65 | 4 | 4 |  |
|  |  | КВГМ – 4,65 | 4 | 4 |  |
|  |  | КВГМ – 4,65 | 4 | 4 |  |
|  |  | КВГМ – 4,65 | 4 | 4 |  |
|  |  | КВГМ-2,5 | 2,07 | 2,07 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки , ул.Островского,1а | VK-200 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | VK-200 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ№3» г.Валуйки,ул.Комсомольская,28 | VK-250 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | VK-250 | 0,25 | 0,25 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки ,ул.Горького,100 | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева 34» г.Валуйки , ул.Чапаева,34 | VK-1500 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | VK-1500 | 1,5 | 1,5 |  |
| 7 | Котельная № 7 АБК-1 «Административное здание» г.Валуйки,ул.Суржикова ,30 | BAXI LUNA HT 1/650 | 0,056 | 0,056 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/650 | 0,056 | 0,056 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки,ул.Суржикова,30 | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки,ул.Суржикова,30 | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 10 | Котельная № 10 ТК (по ул.Никольская,36) г.Валуйки,ул.Никольская,36 | Ква-0,2 «Дуэт» | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | Ква-0,2 «Дуэт» | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 11 | Котельная № 11 кот.по ул.Калина г.Валуйки ,ул.Калинина ,37/2 | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 12 | Котельная № 12 Пушкина 9/1 г.Валуйки,ул.Пушкина 9/1 | VK-105 | 0,105 | 0,105 |  |
|  |  | VK-105 | 0,105 | 0,105 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 13 | Котельная № 13 ТКУ ул.Колхозная 30/1 , г.Валуйки ,ул.Колхозная 30/1 | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| 14 | Котельная № 14 БМК-2,52 ул.Космонавтов г.Валуйки, ул.Космонавтов ,24/1 | GKS EUROTWIN-1000 | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  | GKS EUROTWIN-1000 | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  | GKS EUROTWIN-450 | 0,387 | 0,387 |  |
|  |  | КВЖ-0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 15 | Котельная № 1 ул.Ленина,54 (п.Уразово) Валуйский р-он | VK-1000 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | VK-500 | 0,5 | 0,5 |  |
| 16 | Котельная № 2 ЦРБ №2(п.Уразово) Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Больничная,1а | НР-18 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | НР-18 | 2,0 | 2,0 |  |
| 17 | Котельная № 3 Рабочая 37 п.Уразово | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 18 | Котельная № 1 с.Казначеевка , ул.Центральная,15 , Валуйский р-он | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | КВЖ -0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 19 | Котельная № 2 с.Казинка , ул.Мира,3 | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 0,5 |  |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | КВЖ-03 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | КВЖ-0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | Ква-05 | 0,43 | 0,43 |  |
|  |  | Ква-0,5 | 0,43 | 0,43 |  |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район, Яблоновский сельский округ,п.Дружба | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
|  |  | BAXI LUNA HT 1/1000 | 0,086 | 0,086 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | КВА-1 | 0,99 | 0,99 |  |
|  |  | КВА-1 | 0,99 | 0,99 |  |
|  |  | ВНИИСТУ-5 | 0 | 0 |  |
|  |  | ВНИИСТУ-5 | 0 | 0 |  |
|  |  | ВНИИСТУ-5 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 3 и 4.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто" приведены в таблице 3.5.

|  |  |  |  |  | Таблица 3.5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность Гкал/ час | Располагаемая тепловая мощность, гкал/ час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ час | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ час |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 28,6 | 28,6 | 0 | 28,6 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 14,07 | 14,07 | 0 | 14,07 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0,344 |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0,468 |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2,11 | 2,11 | 0 | 2,11 |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1,5 | 1,5 | 0,03 | 1,47 |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 | 0,04 | 1,96 |  |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 0,86 | 0,86 |  | 0,86 |  |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,98 | 1,98 | 0,3 | 1,68 |  |
|  | ИТОГО | 61,214 | 61,214 | 0,972 | 60,242 |  |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 5.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/год) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице 3.6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023-2027 год | 2028 |  | 2029-2032 |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 2044 |  | 2044 |  | 2044 |  | 2044 | 2044 |  | 2044 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 2295 |  | 2295 |  | 2295 |  | 2295 | 2295 |  | 2295 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 | 68 |  | 68 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 178 |  | 178 |  | 178 |  | 178 | 178 |  | 178 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 368 |  | 368 |  | 368 |  | 368 | 368 |  | 368 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 |  | 42 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 227 |  | 227 |  | 227 |  | 227 | 227 |  | 227 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 | 257 |  | 257 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 | 88 |  | 88 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 306 |  | 306 |  | 306 |  | 306 | 306 |  | 306 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 201 |  | 201 |  | 201 |  | 201 | 201 |  | 201 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 131 |  | 131 |  | 131 |  | 131 | 131 |  | 131 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 | 51 |  | 51 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 | 93 |  | 93 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 390 |  | 390 |  |  | 390 | 390 | 390 |  | 390 |
|  | ИТОГО | 6934 |  | 6934 |  |  | 6934 | 6934 | 6934 |  | 6934 |

Раздел 2, пункт 4, подпункты 6.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 2, пункт 4, подпункты 7.

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 2, пункт 4, подпункты 8.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ час) при её передаче по тепловым сетям (*) приведены в таблице 3.7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.7. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 год | 2028 | 2029-2032 |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 18,778 |  | 18,778 | 18,778 | 18,778 | 18,778 | 18,778 |
| 2 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 11,554 |  | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 |
| 3 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,261 |  | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 4 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,218 |  | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 5 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 0,712 |  | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 6 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 0,968 |  | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 7 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 8 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,249 |  | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 9 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,151 |  | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 10 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,199 |  | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 11 | Нагрузка потребителей от |  | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0,110 |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 12 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 |  | 0,315 |  | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| 13 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 |  | 0,459 |  | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| 14 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 |  | 1,312 |  | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| 15 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 |  | 0,953 |  | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |
| 16 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  | 0,603 |  | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| 17 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 |  | 0,354 |  | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 18 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 |  | 0,247 |  | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 19 | Нагрузка потребителей от | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 |  | 0,483 |  | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 20 | Нагрузка потребителей от | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 |  | 0,186 |  | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 21 | Нагрузка потребителей от | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 |  | 0,276 |  | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 22 | Нагрузка потребителей от | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба |  | 0,071 |  | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Нагрузка потребителей от | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 |  | 1,08 |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | ИТОГО |  |  | 39,612 |  | 39,612 | 39,612 | 39,612 | 39,612 | 39,612 |

Планируемый отпуск тепловой энергии  филиал ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация" 2020-2032 г.г. представлен в таблице 3.8

| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3.8. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии от источника (отпуск в сеть), Гкал/год | Тепловые потери при транспортировке теповой энергии, Гкал/год | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), Гкал/год |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 31040 | 31040 | 2 044 | 0,0 | 28 996 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 24248 | 24248 | 2295 | 0 | 21952 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 491 | 491 | 68 | 0 | 423 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28, | 461 | 461 | 25 | 0 | 436 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 1539 | 1539 | 178 | 0 | 1361 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 2643 | 2643 | 368 | 0 | 2275 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская, 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 424 | 424 | 42 | 0 | 381 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 1089 | 1089 | 227 | 0 | 862 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 1661 | 1661 | 257 | 0 | 1404 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 995 | 995 | 88 | 0 | 908 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 3139 | 3139 | 306 | 0 | 2833 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1662 | 1662 | 201 | 0 | 1462 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 1086 | 1086 | 131 | 0 | 956 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 733 | 733 | 51 | 0 | 682 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 510 | 510 | 93 | 0 | 418 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 958 | 958 | 90 | 0 | 868 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 340 | 340 | 26 |  | 315 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 570 | 570 | 55 |  | 515 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 178 | 178 |  |  | 178 |
|  | Всего: | 74026 | 74026 | 6544 | 258 | 67224 |

Раздел 3

Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. | Нормативная производительность водоподготовки, м.куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | закрытая | 442,50 | 19,00 | 19,00 |
| 2 |  | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | закрытая | 518,80 | 20,00 | 20,00 |
| 3 |  | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | закрытая | 1,70 | 2,7 | 2,7 |
| 4 |  | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | закрытая | 1,20 | 1,5 | 1,5 |
| 5 |  | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | закрытая | 5,00 | 5,7 | 5,7 |
| 6 |  | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | закрытая | 46,50 | 2,4 | 2,4 |
| 7 |  | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | закрытая | 0 | нет | нет |
| 8 |  | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | закрытая | 0 | нет | нет |
| 9 |  | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | закрытая | 0 | нет | нет |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская, 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 |  | закрытая | 1,40 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 |  | закрытая | 0 | нет | нет |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 |  | закрытая | 0 | нет | нет |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 |  | открытая | 6,70 | 1,25 | 1,25 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 |  | закрытая | 20,00 | 2,3 | 2,3 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 |  | закрытая | 22,60 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а |  | закрытая | 8,60 | 12,00 | 12,00 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 |  | закрытая | 3,40 | 2,7 | 2,7 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 |  | закрытая | 8,10 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 |  | закрытая | 12,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 |  | закрытая | 8 | 5,7 | 5,7 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 |  | закрытая | 8 | 2,3 | 2,3 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба |  | закрытая | 0 | 1,25 | 1,25 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 |  | закрытая | 42,50 | 1,5 | 1,5 |

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 4.2.

|  |  |  |  | Таблица 4.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки, на 2030 год, м.куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | закрытая | 19,00 | 19,00 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | закрытая | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | закрытая | 2,7 | 2,7 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | закрытая | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | закрытая | 5,7 | 5,7 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | закрытая | 2,4 | 2,4 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | закрытая | нет | нет |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | закрытая | нет | нет |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | закрытая | нет | нет |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул. Никольская, 36/1)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | закрытая | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | закрытая | нет | нет |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | закрытая | нет | нет |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | закрытая | 1,25 | 1,25 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | закрытая | 2,3 | 2,3 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | закрытая | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | закрытая | 12,00 | 12,00 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | закрытая | 2,7 | 2,7 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | закрытая | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | закрытая | 5,00 | 5,00 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | закрытая | 5,7 | 5,7 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | закрытая | 2,3 | 2,3 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | закрытая | 1,25 | 1,25 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | закрытая | 1,5 | 1,5 |

Раздел 3, пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.

|  |  |  |  |  | Таблица 4.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. | Нормативная подпитка химически обработанной водой, м.куб./ч | Существующая подпитка химически обработанной водой, м.куб./ч |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | закрытая | 442,50 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | закрытая | 518,80 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | закрытая | 1,70 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | закрытая | 1,20 | 0,012 | 0,012 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | закрытая | 5,00 | 0,053 | 0,053 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | закрытая | 46,50 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | закрытая | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | закрытая | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | закрытая | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская, 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | закрытая | 1,40 | 0,012 | 0,012 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | закрытая | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | закрытая | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | открытая | 6,70 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | закрытая | 20,00 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | закрытая | 22,60 | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | закрытая | 8,60 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | закрытая | 3,40 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | закрытая | 8,10 | 0,023 | 0,023 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | закрытая | 12,00 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | закрытая | 8 | 0,014 | 0,014 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | закрытая | 8 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | закрытая | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | закрытая | 42,50 | 1,5 | 1,5 |

Раздел 3, пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.4.

|  |  |  |  | Таблица 4.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоты | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб. | Нормативная подпитка химически обработанной водой, на 2030 год, м.куб/ч | Существующая подпитка химически обработанной, м.куб./ч |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 442,50 | 5,8 | 5,8 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 518,80 | 3,4 | 3,4 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 1,70 | 0,02 | 0,02 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 1,20 | 0,012 | 0,012 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 5,00 | 0,053 | 0,053 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 46,50 | 0,23 | 0,23 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская,36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 1,40 | 0,012 | 0,012 |  |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 6,70 | 0,04 | 0,04 |  |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 20,00 | 0,1 | 0,1 |  |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 22,60 | 0,12 | 0,12 |  |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 8,60 | 0,04 | 0,04 |  |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 3,40 | 0,02 | 0,02 |  |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 8,10 | 0,023 | 0,023 |  |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 12,00 | 0,05 | 0,05 |  |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 8 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | закрытая | 42,50 | 1,5 | 1,5 |

Схема теплоснабжения Шебекинского района до 2027 г.

Раздел 4

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Раздел 4, пункты 1 и 2.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2031 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Валуйского городского округа от котельных ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», и котельных Белгородского ТУ ЮВ ДТВ   ОАО «Российские железные дороги» , находятся в зонах действия данных котельных и не превышают оптимальный радиус передачи теплоты.

В системах теплоснабжения от котельных Валуйского района до 2031 года нет дефицита тепловой мощности.

Теплообеспечение планируемых объемов нового строительства на расчетный срок предполагается децентрализировать от автономных индивидуальных источников теплоты.

Теплоснабжение планируемых объемов многоквартирных и индивидуальных жилых домов до 2032 года предполагается с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 3.

Решение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для реализации мероприятий по модернизации источников  теплоснабжения специалистами  был выполнен технологический аудит производства и транспортировки тепловой энергии, направленный на повышение эффективности и надежности теплоснабжения на территории Валуйского городского округа. По результатам работы в рамках технологического аудита ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»,  совместно с администрацией Валуйского городского округа, определены меры по развития теплоэнергетического комплекса Валуйского городского округа.

Одними из основных целей модернизации и развития теплоэнергетического комплекса Валуйского городского округа являлись:

- Повышение КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных   котлов с КПД 90-93%.

- Оперативное получение данных о состоянии оборудования и работе объекта в целом.

- Сокращение времени реакции обслуживания персонала на возникшие предупредительные и аварийные ситуации.

- Оптимальное регулирование процесса производства, распределения и потребления тепла, что снижает потребление топлива, потери, выбросы вредных веществ в атмосферу.

- Максимальная (полная) автоматизация работы оборудования.

- Поддержание экономических режимов работы оборудования.

- Безопасная работа котлов и котельных, что снижает вероятность возникновения перебоев с теплоснабжением.

- Вывод из котельных постоянного обслуживающего персонала, что позволит снизить себестоимость тепла и исключает влияние человеческого фактора на безаварийную работу.

- Уменьшение аварий теплотрасс.

- Снижение затрат на производство тепла.

Раздел 4, пункт 4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса представлены в таблице 5.1.

| Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки,п/у Пушкина,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1 |  |
| Наименование | Марка котла ДКВР 10/13 | Марка котла БЭМ -16/1,4ГМ |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Год изготовления | 1977 | 2001 | 2001 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 | 2001 | 2001 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 141120 | 50424 | 50424 |
| Расчетный срок службы, лет | 25 | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 42 | 18 | 18 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2023 | 2021 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - | - |

| Котельная № 2 «Соцгородок» ул.Курячего,1/2 г.Валуйки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка котла КВ-ГМ-4,65 |  |  | Марка котла КВ-ГМ-2,5 |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | №4 |
| Год изготовления | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 41256 | 41256 | 41256 | 41256 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |  |

| Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского,1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла VK-200 |  |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | № 1 | № 2 |
| Год изготовления | 2007 | 2007 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 22920 | 22920 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 12 | 12 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 | 2019 |
| Год продления ресурса | 2023 | 2023 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - |

| Котельная № 4 «СШ №3» ул.Комсомольская,28 г.Валуйки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла VK-250 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2001 |  | 2001 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |  | 2001 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 55008 |  | 55008 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 |  | 18 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2030 |  | 2030 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 5 ул.Горького,100 г.Валуйки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла НР-18 |  |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 |
| Год изготовления | 1993 |  | 1993 |  | 1993 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 |  | 1993 |  | 1993 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 91680 |  | 91680 |  | 91680 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 |  | 20 |  | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 26 |  | 26 |  | 26 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |
| Год продления ресурса | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  | - |  | - |

| Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки, ул.Чапаева,34 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |
| Наименование | Марка котла VK-1500 |  |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | № 1 | № 2 |
| Год изготовления | 2006 | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | 2006 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 32088 | 32088 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 13 | 13 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2020 | 2020 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - |

| Котельная № 7 АБК-1 Административное здание, ул.Суржикова,30 г.Валуйки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/650 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2012 |  | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |  | 2012 |
| Расчетный ресурс: котла,час |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 |  | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2022 |  | 2022 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 8 АБК-2 и гараж г.Валуйки, ул.Суржикова,30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 |  |
| Год изготовления | 2012 |  | 2012 |  | 2012 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |  | 2012 |  | 2012 |  |
| Расчетный ресурс: котла, час |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |  |
| Год продления ресурса | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  | - |  | - |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  | - |  | - |  |

| Котельная № 9 «Склад и гараж» ул.Суржикова,30 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | №1 | № 2 |
| Год изготовления | 2012 | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс: котла,час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2022 | 2022 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - |

| Котельная № 10 ТК (по ул.Никольская,36) г.Валуйки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла КВА-0,2 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2005 |  | 2005 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |  | 2005 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 14 |  | 14 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 |  | 2019 |
| Год продления ресурса | 2023 |  | 2023 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 11 по ул.Калинина, г.Валуйки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| Год изготовления | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - | - | - |

| Котельная № 12 по ул.Пушкина 9/1, г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование | Марка котлаVK-105 |  |  |  | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 |  | № 3 |  | № 4 | № 5 |  |
| Год изготовления | 2005 | 2005 |  | 2012 |  | 2012 | 2012 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 2005 |  | 2012 |  | 2012 | 2012 |  |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 14 | 14 |  | 7 |  | 7 | 7 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 | 2019 |  | 2016 |  | 2016 | 2016 |  |
| Год продления ресурса | 2023 | 2023 |  | 2022 |  | 2022 | 2022 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  | - |  | - |  | - | - |  |

| Котельная № 13 ТКУ ул.Колхозная,30/1 , г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 |  |  |  |
| Год изготовления | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |  |  |  |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  |  |  |
| Год продления ресурса | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |

| Котельная № 14 БМК-2,52 ул.Космонавтов,24/1 , г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |
| Наименование | Марка котла GKS EUROTWIN-1000 – 2шт GKS EUROTWIN-450 – 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 |  |
| Год изготовления | 2011 |  | 2011 |  | 2011 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |  | 2011 |  | 2011 |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| Расчетный срок службы, лет | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |  |
| Год продления ресурса | 2036 |  | 2036 |  | 2036 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  | - |  | - |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  | - |  | - |  |

| Котельная № 15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная, 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка котла КВА-1 | Марка котла КВА-1 |  | Марка котла ВНИИСТУ-5 |  | Марка котла ВНИИСТУ-5 |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 | №4 |
| Год изготовления | 2005 |  | 2005 |  | 1984 | 1984 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |  | 2005 |  | 1984 | 1984 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 10 |  | 10 |  | 31 | 31 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2014 |  | 2014 |  | 2014 | 2014 |
| Год продления ресурса | 2015 |  | 2015 |  | 2015 | 2015 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |  |  |  |

| Котельная № 15 «Больница» г.Валуйки, ул. Привокзальная, 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла ВНИИСТУ-5 |  |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | № 1 | № 2 |
| Год изготовления | 1979 | 1979 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 | 1979 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 36 | 36 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2014 | 2014 |
| Год продления ресурса | 2015 | 2015 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2017 | 2017 |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | 2017 | 2017 |

| Котельная № 16 ул.Ленина,54 , пос.Уразово, Валуйского р-она |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла VK-1000 VK-500 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2007 |  | 2007 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |  | 2007 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 47400 |  | 47400 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 12 |  | 12 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 |  | 2019 |
| Год продления ресурса | 2023 |  | 2023 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 17 ЦРБ п.Уразово, ул.Больничная,1а, Валуйского р-она |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование | Марка котла НР-18 |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| Год изготовления | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - | - | - |

| Котельная № 18 Рабочая,37 , п.Уразово, Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |  |
| Наименование | Марка котла КВЖ-0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 |  |  |  | № 2 |  |  |
| Год изготовления | 2005 |  |  |  | 2005 |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |  |  |  | 2005 |  |  |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  |  |  | 2016 |  |  |
| Год продления ресурса | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  |  |  | - |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  |  |  | - |  |  |
| Котельная № 19 с.Казначеевка, ул.Центральная,15 , Валуйского р-она |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование |  | Марка котла КВЖ-0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |
|  |  | № 1 |  |  |  | № 2 |  |
| Год изготовления |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  |
| Расчетный ресурс: котла,час |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |
| Расчетный срок службы, лет |  | 15 |  |  |  | 15 |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет |  | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  | 2016 |  |  |  | 2016 |  |
| Год продления ресурса |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  | - |  |  |  | - |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  | - |  |  |  | - |  |

| Котельная № 20 с.Казинка, ул.Мира,3, Валуйского р-она |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.2. (продолжение) |  |  |  |
| Наименование | Марка котла НР-18 |  |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| Год изготовления | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Год продления ресурса | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - | - | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - | - | - | - |

| Котельная № 20 с.Тимоново , ул.Школьная,4 , Валуйского р-она |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла КВЖ-0,3 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2000 |  | 2000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |  | 2000 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 19 |  | 19 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2026 |  | 2026 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 21 с.Бутырки, ул.Школьная,8 , Валуйского р-она |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла Ква-0,5 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2008 |  | 2008 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |  | 2008 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 11 |  | 11 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2026 |  | 2026 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

| Котельная № 19 п.Дружба, Очистные сооружения , Валуйского р-она |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5.1. (продолжение) |  |
| Наименование | Марка котла BAXI LUNA HT1/1000 |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | № 1 |  | № 2 |
| Год изготовления | 2010 |  | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |  | 2010 |
| Расчетный ресурс: котла,час | 50000 |  | 50000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 9 |  | 9 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2016 |  | 2016 |
| Год продления ресурса | 2026 |  | 2026 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - |  | - |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | - |  | - |

Раздел 4, пункт 5.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Раздел 4, пункты 6 и 7.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в "пиковый" режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Установленные мощности котельных, находящихся на балансе   ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», и Белгородского ТУ ЮВ ДТВ   ОАО «Российские железные дороги».

Раздел 4, пункт 8.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С.

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения Валуйского городского округа на 2019 г. представлены в таблице 5.2

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по техническому перевооружению тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наимнование источника | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружнего воздуха, `С | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, `С | Спрямление температур-ного графика на ГВС, `С | Срезка температур-ного графика, `С | Температурный график, `С |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | С ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 95С | 105/70 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | С ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 95С | 105/70 |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Ленина 36)» г.Валуйки, ул.Ленина,36/1 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | центральное, качественное | открытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий сельский округ , п.Дружба | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | центральное, качественное | закрытая | -23 | 18 | - | нет | 95/70 |

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 105/70`С с ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 95С  на 2018 год от котельных №1  «Центральная» п/у Пушкина ,1 г.Валуйки в тепловые сети  представлен в таблице 5.3

|  |  | Таблица 5.3. |
| --- | --- | --- |
| Температура наружнего воздуха, `С | Температура прямой сетевой воды, `С | Температура обратной сетевой воды, `С |
| 8 | 44 | 36 |
| 7 | 47 | 37 |
| 6 | 49 | 38 |
| 5 | 51 | 40 |
| 4 | 53 | 41 |
| 3 | 55 | 42 |
| 2 | 57 | 44 |
| 1 | 59 | 45 |
| 0 | 61 | 46 |
| -1 | 63 | 47 |
| -2 | 65 | 48 |
| -3 | 67 | 49 |
| -4 | 69 | 50 |
| -5 | 71 | 52 |
| -6 | 73 | 53 |
| -7 | 75 | 54 |
| -8 | 77 | 55 |
| -9 | 79 | 56 |
| -10 | 81 | 57 |
| -11 | 83 | 58 |
| -12 | 85 | 59 |
| -13 | 87 | 60 |
| -14 | 88 | 61 |
| -15 | 90 | 62 |
| -16 | 92 | 63 |
| -17 | 94 | 64 |
| -18 | 95 | 65 |
| -19 | 95 | 63 |
| -20 | 95 | 63 |
| -21 | 95 | 62 |
| -22 | 95 | 61 |
| -23 | 95 | 60 |

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 г.Валуйки в тепловые сети г.Валуйки  95/70`С на 2019 год представлен в таблице 5.4.

|  |  | Таблица 5.4. |
| --- | --- | --- |
| Температура наружнего воздуха, `С | Температура прямой сетевой воды, `С | Температура обратной сетевой воды, `С |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 44 | 37 |
| 6 | 46 | 38 |
| 5 | 48 | 40 |
| 4 | 50 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 59 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 66 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 69 | 54 |
| -8 | 71 | 55 |
| -9 | 72 | 56 |
| -10 | 74 | 57 |
| -11 | 76 | 58 |
| -12 | 77 | 59 |
| -13 | 79 | 60 |
| -14 | 81 | 61 |
| -15 | 82 | 62 |
| -16 | 84 | 63 |
| -17 | 86 | 64 |
| -18 | 87 | 65 |
| -19 | 89 | 66 |
| -20 | 90 | 67 |
| -21 | 92 | 68 |
| -22 | 93 | 69 |
| -23 | 95 | 70 |

Таблица 5.5.

| № пп | Наимнование источника | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2026 |  | 2027-2031 |  | 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С | Температурный график, `С | Срезка температурного графика, `С |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95нет | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95нет | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95нет | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95нет | 105/70 | С ограничением теплоносителя в подающем трубопроводе до 95нет |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Ленина 36)» г.Валуйки, ул.Ленина,36/1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 11 | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 12 | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 13 | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 14 | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 15 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 16 | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 17 | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 18 | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 19 | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 20 | Котельная №1,Валуйский район,с.Тимоново,ул.Школьная,4 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 21 | Котельная №1 , Валуйский район, с.Бутырки, ул.Школьная,8 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| 22 | ТКУ п.Дружба, Валуйский район,Яблоновкий селтский округ,п.Дружба | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |

Раздел 4, пункт 9.

Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии со СП 89.13330.2012 "Котельные установки" аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 3.3.

Раздел 4, пункт 10.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

На территории Валуйского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории Валуйского городского округа не перспективно, ввиду небольших нагрузок, сезонного режима работы источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 11.

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников.

Информация о потребляемом виде топлива на котельных Валуйского городского округа представлена в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

| № | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | газ |
| 2. | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | газ |
| 3. | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | газ |
| 4. | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | газ |
| 5. | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | газ |
| 6. | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | газ |
| 7. | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | газ |
| 8. | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | газ |
| 9. | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | газ |
| 10. | Котельная № 10 «ТК (по ул.Ленина 36)» г.Валуйки, ул.Ленина,36/1 | газ |
| 11. | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | газ |
| 12. | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | газ |
| 13. | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | газ |
| 14. | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | газ |
| 15. | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | газ |
| 16. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | газ |
| 17. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | газ |
| 18. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | газ |
| 19. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | газ |
| 20. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | газ |
| 21. | Котельная № 21 п.Дружба. Очистные сооружения | газ |
| 22. | Котельная № 22 ТКУ с.Бутырки | газ |
| 23. | Котельная №23 с.Тимоново (Тимоновская СОШ) | газ |

Раздел 5

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 5, пункты 1 и 2.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Раздел 5, пункты 3.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

Раздел 6

Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Раздел 6, пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ час |  | Отпуск тепловой энергии от источника, т.Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива |  | Расчётный годовой запас резервного топлива |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс.нм.куб. | условного топлива, т у.т. |  | мазут, тонн |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 2хБЭМ-16/1,4ГМ 1хДКВР 10/13 |  | 21,435 | 31,04 | 160,9 | 4995 | 4266 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 3хКВ-ГМ-4,65 1хКВ-ГМ-2,5 |  | 13,849 | 24,248 | 160,9 | 3902 | 3333 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 2хVK-200 |  | 0,287 | 0,491 | 158,8 | 78 | 66 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 2хVK-250 |  | 0,244 | 0,461 | 158,4 | 73 | 62 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 3хНР-18 |  | 0,807 | 1,539 | 174,1 | 268 | 229 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 2хVK-1500 |  | 1,433 | 2,643 | 158,2 | 418 | 357 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/650 |  | 0,075 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,249 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,151 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Ленина 36)» г.Валуйки, ул.Ленина,36/1 | 2хКва-0,2Дуэт |  | 0,259 | 0,424 | 155,7 | 66 | 57 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 11 | Котельная № 11 «Очистные сооружения п.Дружба» | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,071 | 0,178 | 150,02 | 27 | 23 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 4хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,125 | 1,089 | 149,7 | 163 | 139 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 13 | Котельная № 13 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 2хVK-105 |  | 0,363 | 1,661 | 154,7 | 257 | 219 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 14 | Котельная № 14 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 7хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,489 | 0,995 | 149,7 | 149 | 127 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 15 | Котельная № 15 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2хGKS EUROTWIN – 1000 1хGKS EUROTWIN – 450 |  | 1,402 | 3,139 | 155,5 | 488 | 417 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 16 | Котельная № 16 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 160,6 | 267 | 228 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 17 | Котельная № 17 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 183,2 | 199 | 170 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 18 | Котельная № 18 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,3 | 116 | 99 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 19 | Котельная № 19 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 154,9 | 79 | 68 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 20 | Котельная № 20 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 181,6 | 174 | 149 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 21 | Котельная № 21 ТКУ с.Бутырки | Ква-0,5 |  | 0,367 | 0,570 | 160,45 | 90 | 76 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 22 | Котельная № 22 с.Тимоново (Школа) | КВЖ-03 |  | 0,211 | 0,34 | 160,02 | 54 | 47 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №1 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 2хКВА-1 2хВНИИСТУ-5 |  | 1,28 | 3,741 | 169,97 | 639,7 | 556,3 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 46,139 | 77,767 | 3198,77 | 12540,7 | 10720,3 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2021-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе ПП «Восточные тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 2хБЭМ-16/1,4ГМ 1хДКВР 10/13 |  | 21,435 | 31,04 | 160,9 | 4995 | 4266 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 2 | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 3хКВ-ГМ-4,65 1хКВ-ГМ-2,5 |  | 13,849 | 24,248 | 160,9 | 3902 | 3333 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 3 | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 2хVK-200 |  | 0,287 | 0,491 | 158,8 | 78 | 66 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 4 | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 2хVK-250 |  | 0,244 | 0,461 | 158,4 | 73 | 62 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 5 | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 3хНР-18 |  | 0,807 | 1,539 | 174,1 | 268 | 229 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 6 | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 2хVK-1500 |  | 1,433 | 2,643 | 158,2 | 418 | 357 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 7 | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/650 |  | 0,075 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 8 | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,249 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 9 | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,151 | 0,086 | 151,2 | 13 | 11 |  | 0,00 |  |  | 0,0000 |  |
| 10 | Котельная № 10 «ТК (по ул.Ленина 36)» г.Валуйки, ул.Ленина,36/1 | 2хКва-0,2Дуэт |  | 0,259 | 0,424 | 155,7 | 66 | 57 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 11 | Котельная № 11 «Очистные сооружения п.Дружба» | 2хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,071 | 0,178 | 150,02 | 27 | 23 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 12 | Котельная № 12 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 4хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,125 | 1,089 | 149,7 | 163 | 139 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 13 | Котельная № 13 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 3хBAXI LUNA HT 1/1000 2хVK-105 |  | 0,363 | 1,661 | 154,7 | 257 | 219 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 14 | Котельная № 14 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 7хBAXI LUNA HT 1/1000 |  | 0,489 | 0,995 | 149,7 | 149 | 127 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 15 | Котельная № 15 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2хGKS EUROTWIN – 1000 1хGKS EUROTWIN – 450 |  | 1,402 | 3,139 | 155,5 | 488 | 417 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 16 | Котельная № 16 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1хVK-1000 1хVK-500 |  | 1,102 | 1,662 | 160,6 | 267 | 228 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 17 | Котельная № 17 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 4хНР-18 |  | 0,692 | 1,086 | 183,2 | 199 | 170 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 18 | Котельная № 18 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,400 | 0,733 | 158,3 | 116 | 99 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 19 | Котельная № 19 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 2хКВЖ-0,3 |  | 0,304 | 0,510 | 154,9 | 79 | 68 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 20 | Котельная № 20 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 4хНР-18 |  | 0,546 | 0,958 | 181,6 | 174 | 149 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 21 | Котельная № 21 ТКУ с.Бутырки | Ква-0,5 |  | 0,367 | 0,570 | 160,45 | 90 | 76 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| 22 | Котельная № 22 с.Тимоново (Школа) | КВЖ-0,3 |  | 0,211 | 0,34 | 160,02 | 54 | 47 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
| Котельные, находящиеся на балансе Белгородского ТУ ЮВ ДТВ ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №1 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 2хКВА-1 2хВНИИСТУ-5 |  | 1,28 | 3,741 | 169,97 | 639,7 | 556,3 |  | 0,00 |  | 0,0000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 46,139 | 77,767 | 3198,77 | 12540,7 | 10720,3 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Раздел 6, пункт 2.

Расчетные запасы резервного топлива

Для источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», и Белгородского ТУ ЮВ ДТВ   ОАО «Российские железные дороги» не предусматривается запасы резервного топлива, согласно проектной документации котельных.

Раздел 8

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения  (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6. пунктом 1 подпунктом 6  Федерального закона 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях  относятся полномочия по утверждению схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с ниже приведенными критериями и условиями.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8 Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятие филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»,  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 9

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Валуйского городского округа представлено в таблице  7.1

Таблица 7.1.

| № | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ час час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 «Центральная» г.Валуйки, п/у Пушкина ,1 | 28,6 | 28,6 | 21,435 | 7,16 |
| 2. | Котельная № 2 «Соцгородок» г.Валуйки, ул.Курячего,1/2 | 14,07 | 14,07 | 13,849 | 0,22 |
| 3. | Котельная № 3 «Островского» г.Валуйки, ул.Островского ,1а | 0,4 | 0,4 | 0,287 | 0,11 |
| 4. | Котельная № 4 «СШ №3»г.Валуйки, ул.Комсомольская,28 | 0,5 | 0,5 | 0,244 | 0,26 |
| 5. | Котельная № 5 «Горького 100» г.Валуйки, ул.Горького,100 | 1,5 | 1,5 | 0,808 | 0,69 |
| 6. | Котельная № 6 «Чапаева,34» г.Валуйки , ул.Чапаева ,34 | 3 | 3 | 1,426 | 1,57 |
| 7. | Котельная № 7 «АБК-1 Административное здание» г.Валуйки , ул.Суржикова,30 | 0,112 | 0,112 | 0,075 | 0,04 |
| 8. | Котельная № 8 «АБК-2 и гараж» г.Валуйки, ул.Суржикова ,30 | 0,258 | 0,258 | 0,249 | 0,01 |
| 9. | Котельная № 9 «Склад и гараж» г.Валуйки , ул.Суржикова ,30 | 0,172 | 0,172 | 0,151 | 0,02 |
| 10. | Котельная № 10 «ТК (по ул.Никольская 36)» г.Валуйки, ул.Никольская,36/1 | 0,4 | 0,4 | 0,259 | 0,14 |
| 11. | Очистные сооружения п.Дружба | 0,170 | 0,170 | 0,071 | 0,10 |
| 12. | Котельная № 11 «кот. по ул.Калинина» г.Валуйки , ул.Калинина ,37/2 | 0,344 | 0,344 | 0,128 | 0,22 |
| 13. | Котельная № 12 «кот.Пушкина 9/1» г.Валуйки , ул.Пушкина ,9/1 | 0,468 | 0,468 | 0,364 | 0,10 |
| 14. | Котельная № 13 «ТКУ ул.Колхозная 30/1» г.Валуйки , ул.Колхозная,30/1 | 0,6 | 0,6 | 0,489 | 0,11 |
| 15. | Котельная № 14 «БМК – 2,52 ул.Космонавтов» г.Валуйки, ул.Космонавтов,24/1 | 2,107 | 2,107 | 1,402 | 0,71 |
| 16 | Котельная № 1 «ул.Ленина 54» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Ленина ,54 | 1,5 | 1,5 | 1,102 | 0,40 |
| 17. | Котельная № 2 «ЦРБ №2 п.Уразово» Валуйский р-он, пос.Уразово, ул.Больничная,1а | 2 | 2 | 0,692 | 1,31 |
| 18. | Котельная № 3 «Рабочая 37» Валуйский р-он, п.Уразово, ул.Рабочая ,37 | 0,6 | 0,6 | 0,400 | 0,2 |
| 19. | Котельная № 1 «кот.с. Казначеевка» Валуйский р-он, с.Казначеевка , ул.Центральная,15 | 0,6 | 0,6 | 0,304 | 0,3 |
| 20. | Котельная № 2 «кот.с.Казинка» Валуйский р-он, с.Казинка , ул.Мира,3 | 2 | 2 | 0,546 | 1,45 |
| 21. | ТКУ с.Бутырки | 0,860 | 0,860 | 0,367 | 0,49 |
| 22. | с.Тимоново | 0,6 | 0,6 | 0,211 | 0,39 |
| 23. | Котельная №15 «Поликлиника» г.Валуйки, Привокзальная 7 | 1,98 | 1,98 | 1,08 | 0,9 |

В связи с тем, что на территории Валуйского городского округа в эксплуатации находится 23 локальных теплоисточников и 15 зон теплоснабжения, располагаемых на значительном расстоянии друг от друга, решение о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рассматриваемой перспективе не предусматривается.

Раздел 10

Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Решение по бесхозяйным тепловым сетям принимаются в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Статья 15 пункт 6 Федерального закона № 190-ФЗ гласит: В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент разработки схем теплоснабжения на территории Валуйского городского округа бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.