22
3

                                                                                                                               Приложение:                  

	
	                                                                                                   Утверждена

постановлением администрации 

Валуйского муниципального округа
                  от « 03» апреля 2026 года № 460



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Валуйского муниципального округа

до 2036 года
Валуйки 2026г.

Содержание
Введение
Глава I. Схема водоснабжения

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа

 1.1 Структура системы водоснабжения Валуйского муниципального округа

1.2 Описание территорий Валуйского муниципального округа неохваченные централизованными системами водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

3.Баланс водоснабжения и потребления воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке.

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

3.3.  Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке прибора учета.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

3.8. Описание территориальной структуры потребления воды, с разбивкой по технологическим зонам.

3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

3.11 .Перспективные балансы водоснабжения. 

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

4.4.   Сведения о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
5.1.Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.);
 5.2.  На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;  оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Глава II. Схема водоотведения
9. Существующее положение в сфере водоотведения.
9.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений.

9.3. Описание технологических зон водоотведения.

9.4. Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.
10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.
10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

10.2.  Оценка фактического притока стока.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

11. Прогноз объема сточных вод.

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

11.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
12.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

12.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

12.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

12.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

12.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

12.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений и их обоснование.

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
13.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
14.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

15. Плановые значения показателей развития централизованных систем

водоотведения.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Введение

      Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и районов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города и района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих потребностей нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборов КНС и ОСК, а также сетей водоснабжения и водоотведения производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию систем водоснабжения и водоотведения города и района принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения. 


Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.


Основой для разработки и реализации схем водоснабжения и водоотведения Валуйского городского округа до 2029 года является Федеральный закон от 7 декабря  2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения питьевой водой потребителей и отведения сточных вод.


При проведении разработки использовались «Требования к схемам водоснабжения и водоотведения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,  утвержденные постановлением Правительству Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.


Технической базой разработки являются:


- генеральный план Валуйского муниципального округа до 2032 года;


- инвестиционная программа ГУП «Белоблводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы;


- проектная и исполнительная документация систем водоснабжения и водоотведения;

-эксплуатационная документация (объемы водопотребления и сбрасываемых сточных вод в городскую канализацию,  данные по присоединенным  нагрузкам, их видам и т.п.); 

- результаты технического обследования систем водоснабжения и водоотведения поселения;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам материалов и оборудования, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;


- данные технологического и коммерческого учета потребления воды и сбрасываемых сточных вод, отпуска воды в сеть,  измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по подъему воды и сбросу сточных вод, потребления электрической энергии;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку энергетических ресурсов  и на пользование электроэнергией, тепловой энергией и газа на производство энергетических ресурсов и собственные нужды предприятия.

- статистическая отчетность организации.

Глава I. Система водоснабжения.

1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа

1.1 Структура системы водоснабжения Валуйского муниципального округа
ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный» ПП Валуйский район, осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение на территории Валуйского муниципального округа. Валуйский муниципальный округ включает в себя населенные пункты г. Валуйки и 18 территориальных администраций:
1. Уразовская территориальная администрация

2. Бирючанская территориальная администрация

3. Борчанская территориальная администрация

4. Герасимовская территориальная администрация

5. Двулученская территориальная администрация

6. Казинская территориальная администрация

7. Колосковская территориальная администрация

8. Кукуевская территориальная администрация

9. Мандровская территориальная администрация

10. Насоновская территориальная администрация

11. Принцевская территориальная администрация

12. Рождественская территориальная администрация

13. Тимоновская территориальная администрация

14. Шелаевская территориальная администрация

15. Яблоновская территориальная администрация

16. Новопетровская территориальная администрация

17. Солотянская территориальная администрация

18. Селивановская территориальная администрация
     Села Агошевка, Кузнецовка и Новая Симоновка не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением города Валуйки осуществляется тремя водозаборами (с. Кузнецовка, с. Ромашовка, г. Валуйки, ул. Ст. Разина).

    Уразовская территориальная администрация включает в себя:
-  п.Уразово;

- с. Соболевка;

- с. Знаменка

- с. Тогобиевка;

- с. Шведуновка;

- с. Лобковка. 

- х. Жердевка  
      Обеспечение населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей пос. Уразово осуществляется от водозабора пос. Уразово, состоящего из трех артезианских скважин.               Водозабор с. Соболевка, состоящий из одной артезианской скважины служит для обеспечения водоснабжением многоквартирных жилых домов №№7,9, расположенных по ул. Победы в с. Соболевка. Обеспечение водоснабжением населения (за исключением вышеуказанных домов) и прочих потребителей населенного пункта осуществляется посредством трубчатых колодцев, расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.
     Борчанская территориальная администрация включает в себя:
- с. Борки

- с. Сухарево

- х. Кургашки
      Хутор Кургашки не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Борки, и с. Сухарево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.
     Бирючанская территориальная администрация включает в себя:
- с. Бирюч;

- с. Дубровки;

- с. Ст.Хутор;

- с. Вериговка;

- с.Бутырки.
      Село Дубровки не обеспечено централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с.Вериговка, с.Старый Хутор,  с.Бутырки и с.Бирюч осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Бирюч, с. Старый Хутор, с.Вериговка и с.Бутырки.
     Герасимовская территориальная администрация включает в себя:
- с. Герасимовка;

- х. Конотоповка;

- х. Долгаловка.
     Хутор Долгаловка не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Герасимовка и х. Конотоповка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Герасимовка и х. Конотоповка.

Двулученская территориальная администрация включает в себя:

- с. Двулучное;

- х.Нижние Мельницы;

- х.Дубровки

- х.Миронов

- с. Логачевка

- пос. Дальний 

- х. Пригородние Тополи

- х. Бережанка

Централизованным водоснабжением обеспечены населенные пункты Двулученского сельского поселения: пос. Дальний  и часть села Двулучное. Водоснабжение осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения. Населенные пункты: х. Нижние Мельницы, х. Дубровки, х. Миронов, х. Пригородние Тополи, х. Бережанка  и с. Логачевка централизованным водоснабжением не обеспечены.
Казинская территориальная администрация включает в себя:
-с. Казинка;

- с. Казначеевка;

- х. Леоновка;

- х. Михайловка;

- х .Рябики;

Централизованным водоснабжением  обеспечены  села Казинка, Казначеевка,  Конопляновка  и хутора Леоновка и Рябики, за исключением отдельных участков вышеназванных населенных пунков. Водоснабение села Казинка обеспечивается тремя раздельными системами водоснабжения,  Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: х. Леоновка и х. Рябики осуществляется от двух раздельных источников водоснабжения. Населенный пункт х. Михайловка централизованного водоснабжения не имеет.
Кукуевская территориальная администрация включает в себя:
- с. Кукуевка;

- с. Долгое.

Водоснабжение населенных пунктов: с.Кукуевка и с.Долгое осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Колосковская территориальная администрация включает в себя:
- с. Колосково;

- с. Лавы;

- с. Тулянка;

- с. Ситнянка;

- с. Посохово.

Обеспечение водоснабжением с. Колосково осуществляется от скважины водозабора Кузнецовка. Села Тулянка, Ситнянка, Посохово  обеспечиваются от водозабора с.Лавы.

Мандровская территориальная администрация включает в себя:
- с. Мандрово;

- с. Ватутино;

- с. Вороновка;

- с. Касеновка;

Централизованным водоснабжением обеспечено только село Мандрово. Обеспечение водоснабжением осуществляется из артезианской скважины  расположенной на территории села.
Насоновская территориальная администрация включает в себя:
- с. Безгодовка;

- с. Борисово;

- с. Ивановка;

- с. Насоново;

- с. Подгороное.   

Села Безгодовка, Борисово, Ивановка, Подгорное и часть улиц села Насоново не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением части улиц села Насоново осуществляется от самостоятельного источника водоснабжения, расположенного в самом населенном пункте.

Новопетровская территориальная администрация включает в себя:
- с. Новопетровка

- с. Карабаново

- х. Бабки

Село Карабаново и хутор  Бабки не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением Борки, с. Новопетровка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Принцевская территориальная администрация включает в себя:
- с. Принцевка;

- с. Углово;

- с. Хохлово;

- с. Овчинниково;

- с. Терехово

- с. Конопляновка

- с. Поминово

- с. Гладково

Централизованным водоснабжением обеспечены с. Конопляновка и  наибольшая часть села Хохлово. Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, расположенной в с. Хохолово. В селе Принцевка централизованным водоснабжением обеспечена МОУ «Принцевская СОШ» от скважины расположенной на территории школы, а также многоквартирный жилой дом, расположенный в с. Принцевка, обеспечение водоснабжением которого осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в районе станции Принцевка, находящейся на балансе ОАО «РЖД». Села Поминово и Гладково не обеспечены централизованным водоснабжением.
Рождественская территориальная администрация включает в себя:
- с. Рождествено;

- с. Масловка;

- с. Лучка-Жировка;

- с. Новоказацкое

- п.Ровное

- п. Рощино

Централизованным водоснабжением обеспечены поселок Ровное и объекты образования (детский сад и школа) села Рождествено.
Селевановская территориальная администрация включает в себя:
- с. Селиваново

- с. Верхний Моисей

- с. Шушпаново

- с. Майское

Централизованным водоснабжением обеспечены села Селиваново и Шушпаново.
Солотянская территориальная администрация включает в себя:
- с. Солоти

Обеспечение водоснабжением села Солоти осуществляется от водозабора, состоящего из двух артезианских скважин, расположенного в 600 м на юго-восток от села Солоти.
Тимоновская территориальная администрация включает в себя:
- с. Тимоново;

- с. Басово;

- с. Хмелевец;

- с. Дроново
      Централизованным водоснабжением обеспечены села Тимоново, Басово, Хмелевец и часть села Дроново. Водоснабжение сел Тимоново и Басово,Хмелевец и Дроново осуществляется от водозабора, состоящего из четырех артскважин, расположенного 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая. 
      В конце 2018 года были реконструированы водопроводные сети  в селе Хмелевец, общей протяженностью  26,664 км.
Шелаевская территориальная администрация включает в себя:

- с. Шелаево;

- с. Ураево;

- с. Колыхалино;

- х. Ромашовка.

 Село Колыхалино и хутор Ромашовка не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Шелаево, с. Ураево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.
Яблоновская территориальная администрация включает в себя:

- с. Яблоново;

- с. Орехово;

- с. Старая Симоновка;

- с. Храпово;

- с. Пристень;

- п. Дружба.
      Село Старая Симоновка и поселок Дружба не обеспечено централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Яблоново, с. Храпово и с. Пристень осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах. Село Орехово обеспечивается водоснабжением от водозабора с.Яблоново.
1.2. Описание территорий Валуйского городского округа, неохваченные централизованными системами водоснабжения.
      На данный момент в границах Валуйского муниципального округа центральное водоснабжение не осуществляется в 65% населенных пунктов.   Обеспечение водоснабжения этих территорий осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев. 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения


  В состав Валуйского муниципального округа входят населенные пункты: 
     - город Валуйки;
     - село Агошевка;
     - село Кузнецовка;
     - село Новая Симоновка.
       Несмотря на отсутствие административного деления территории г.Валуйки  можно выделить 2 основных зоны водоснабжения:
     - мрн «Соцгород»
   -Центральная часть г. Валуйки.
      Обеспечение водоснабжения Уразовской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения: 
    - система водоснабжения пос. Уразово;
    - система водоснабжения с. Соболевка
  Водоснабжение Борчанской территориальной администрации осуществляется посредством пяти раздельных систем водоснабжения:  
     - с. Борки - две раздельные системы водоснабжения;
     -  с. Новопетровка - две раздельные системы водоснабжения;
     -  с. Сухарево.   
     Села Кургашки, Карабаново и х. Бабки  централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.   
     Обеспечены централизованным водоснабжением  населенные пункты: х.Дубровки, с.Вериговка, с.Старый Хутор,  с.Бутырки и с.Бирюч осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Бирюч, с. Старый Хутор, с.Вериговка и с.Бутырки.
      Хутор Долгаловка не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: село Герасимовка и хутор. Конотоповка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Герасимовка и х. Конотоповка
          Водоснабжение Двулученской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения: системы водоснабжения с. Двулучное и системы водоснабжения пос. Дальний.
         Водоснабжение села Казинка обеспечивается тремя раздельными системами водоснабжения,  Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Конопляновка,  с.  Казначеевка, х. Леоновка и х. Рябики осуществляется от четырех раздельных источников водоснабжения.
         Населенные пункты: х. Михайловка, с. Гладково, с. Поминово, централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.  
         Обеспечение водоснабжения Кукуевской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения: системы водоснабжения с. Кукуевка и системы водоснабжения с. Долгое.
         Обеспечение водоснабжением Колосковской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения: система водоснабжения с. Колосково, обеспечивающая с. Колосково, система водоснабжения с.Лавы, обеспечивающая села Лавы, Ситнянка, Тулянка, Посохово и с.Аркатово.
          В Мандровской территориальной администрации централизованным водоснабжением обеспечено только село Мандрово. Села Ватутино, Вороновка, Касеновка централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжения вышеуказанных сел осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.
          Обеспечение водоснабжения Насоновской территориальной администрации осуществляется посредством одной раздельной системы водоснабжения в с. Насоново. Села Безгодовка, Борисово, Ивановка и Подгорное централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.  
         Централизованной  системой водоснабжения не охвачены села Принцевка (за исключением школы с. Принцевка), Углово, Овчинниково, Терехово, Конопляновка   , а так же часть улиц села Хохлово. Обеспечение водоснабжения этих территорий осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев. 
         Обеспечение водоснабжения Рождественской территориальной администрации осуществляется тремя раздельными системами водоснабжения: с. Селиваново и с. Шушпаново, с. Рождествено. поселок Ровное обеспечивается от водозабора, расположенного в с. Ромашовка, который служит также для обеспечения микрорайона «Соцгород» города Валуйки
        Обеспечение водоснабжения Тимоновской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения.
     1) Обеспечение водоснабжением села Солоти осуществляется от водозабора, состоящего из двух артезианских скважин, расположенного в 600 м на юго-восток от села Солоти.
     2) Водоснабжение сел Тимоново и Басово, Хмелевец и Дроново осуществляется от водозабора, состоящего из четырех артскважин, расположенного 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая. 
       Обеспечение водоснабжения Шелаевской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения:  
     - с. Шелаево;
     -  с. Ураево.   
         Село Колыхалино и хутор Ромашовка  централизованного водоснабжения не имеют, обеспечение водоснабжением данных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.  
         Обеспечение водоснабжения Яблоновской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения:  
       -с. Яблоново, Орехово;
       -с. Пристень;
        -с. Храпово.
    Село Старая Симоновка и поселок Дружба централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.   

1.4. Описание результатов технического обследования центральных систем водоснабжения.

1.4.1.Описание  состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
        Система обеспечения водоснабжением г.Валуйки состоит из трех основных водозаборов:

- водозабор х.Кузнецовка, состоящий из 14 артскважин и станции 2-го подъема с резервуарами емкостью 200 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий центральную часть города;

- водозабор по ул.Ст.Разина, состоящий из 5 артскважин и станции водоподготовки, станции  2-го подъема с резервуарами емкостью 500 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий центральную часть города;

- водозабор с.Ромашовка, состоящий из 8 артскважин и станции 2-го подъема с резервуарами емкостью 500 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий микрорайон «Соцгород».


   Обеспечение водоснабжением центральной части г.Валуйки осуществляется посредством водозабора х.Кузнецовка, водозабора по ул.Ст.Разина в г.Валуйки и станции III подъема, расположенной по ул.Тимирязева в г.Валуйки.


   Со станции 2-го подъема х.Кузнецовка и станции 2-го подъема по ул.Ст.Разина вода поступает на станцию 3–го подъема расположенную по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева откуда поступает в распределительную сеть и   водонапорную башню, расположенную по ул. Победы,  емкостью 160 куб. м.
          Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в павильонах. Павильоны на арсткважинах водозабора с. Кузнецовка построены из бетонных блоков на артскважинах водозабора по ул. Ст. Разина в г. Валуйки из кирпича. Санитарное состояние павильонов удовлетворительное.
          Информация о скважинах обеспечивающих водоснабжением центральную часть города Валуйки  представлена в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Водозабор с. Кузнецовка
	
	

	2
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1988

	3
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1988

	4
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1988

	5
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1988

	6
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1988

	7
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1990

	8
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1990

	9
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1990

	10
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1990

	11
	Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол
	80
	1990

	12
	г.Валуйки в районе с.Кузнецовка, в 4-х км к западу от черты города, в 1-й надпойменной терассе левого склона долины р.Оскол, протекающей в 0,7-2,1 км юго-западнее участка
	80
	1990

	13
	г.Валуйки в районе с.Кузнецовка, в 4-х км к западу от черты города, в 1-й надпойменной терассе левого склона долины р.Оскол, протекающей в 0,7-2,1 км юго-западнее участка
	80
	1990

	                     Водозабор по ул. Ст.Разина, г. Валуйки

	1
	г.Валуйки в 1 км севернее маслозавода (МЭЗ) в 750 м на СВ от ж.дороги, в 60 м на ЮЗ от ул.Ст.Разина д,7 в 150м на СВ от скв.1140
	125
	1972

	2
	г.Валуйки в 1 км севернее маслозавода (МЭЗ) в 750 м на СВ от ж.дороги, в 60 м на ЮЗ от ул.Ст.Разина д,7 в 150м на СВ от скв.1140
	125
	1978

	3
	 в 600 м  на СВ от ж.дороги , в 1 км севернее  маслозавода (МЭЗ) в 250 м на ЮВ от ул.Ст.Разина д,7

В 150 м на ЮВ от скв.1141
	130
	1977

	4
	На пойме р.Валуй, правобережье, в конце ул.Ст.Разина (на лугу), в 120-140 м на ЮВ от скв.2
	120
	1972

	5
	На пойме р.Валуй, правобережье, в конце ул.Ст.Разина (на лугу), в 120-140 м на ЮВ от скв.2
	120
	1988


Информация о насосном оборудовании артскважин представлена в таблице №2.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	Водозабор по ул.Ст.Разина, г.Валуйки
	
	

	1
	ЭЦВ 8-40-40
	2024
	40
	40
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 8-40-40
	2025
	40
	40
	ПЭДВ 

	3
	ЭЦВ 8-40-40
	2025
	40
	40
	ПЭДВ 

	4
	ЭЦВ 8-40-40
	2024
	40
	40
	ПЭДВ

	5
	ЭЦВ 8-40-40
	2025
	40
	40
	ПЭДВ

	Водозабор х.Кузнецовка
	
	

	1
	ЭЦВ 6-25-70
	2025
	25
	70
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 6-25-60
	2023
	25
	60
	ПЭДВ

	3
	ЭЦВ 6-25-70
	2024
	25
	70
	ПЭДВ

	4
	ЭЦВ 8-40-60
	2022
	40
	60
	ПЭДВ

	5
	ЭЦВ 6-16-50
	2020
	16
	50
	ПЭДВ 

	6
	ЭЦВ 8- 40-60
	2021
	40
	60
	ПЭДВ 

	7
	ЭЦВ 6-25-90
	2024
	25
	90
	ПЭДВ

	8
	ЭЦВ 6-6,5-50
	2020
	6,5
	50
	ПЭДВ

	9
	ЭЦВ 6-16-50
	2023
	16
	50
	ПЭДВ 

	10
	ЭЦВ 8-40-60
	2024
	40
	60
	ПЭДВ 

	11
	ЭЦВ 8-40-60
	2022
	40
	60
	ПЭДВ 

	12
	ЭЦВ 6-25-60
	2024
	25
	60
	ПЭДВ 

	13
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2024
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	0
	ЭЦВ 8-40-60
	2025
	40
	60
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                               26,32

	2
	Б (16-40%)
	36,84

	3
	В (41-60%)
	                             10,53

	4
	Г (61-80%)
	10,53

	5
	Д (81-100%)
	15,78


Показатели технического состояния павильонов артскважин приведены в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Критерий оценки
	Степень износа
	Показатель от общего количества зданий, %

	1
	Хорошее 
	менее 10% 
	                 0

	2
	Вполне удовлетворительное 
	11-20%
	66,67

	3
	Удовлетворительное 
	21-30%
	33,33

	4
	Не вполне удовлетворительное 
	31-40%
	0

	5
	Неудовлетворительное 
	41-60%
	0

	6
	Ветхое 
	61-100%
	0



   Обеспечение водоснабжением микрорайона «Соцгород» осуществляется водозабором, расположенным в с.Ромашовка. От артезианских скважин при помощи погружных насосов (таблица 5 ) вода поступает в резервуары станции второго подъема, затем по водоводу диаметром 300 мм подается в распределительную сеть.
         Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в павильонах, построенных из бетонных блоков.
        Информация о скважинах, обеспечивающих водоснабжением микрорайон «Соцгород»  представлена в таблице 5.

Таблица 5

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	Водозабор  с. Ромашовка

	1
	Скважина № 1, расположенная в 1400 м  северо-восточнее с.Ромашовка
	100
	1985

	2
	Скважина № 2, расположенная в 600 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	1985

	3
	Скважина № 3, расположенная в 800 м  северо-восточнее с.Ромашовка
	100
	1985

	4
	Скважина № 4, расположенная в 950 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	1985

	5
	Скважина № 5, расположенная в 1250 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	1985

	6
	Скважина № 6, расположенная в 1400 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	1995

	7
	Скважина № 7, расположенная в 1525 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	2007

	8
	Скважина № 8, расположенная в 1100 м  восточнее с.Ромашовка
	100
	2007


           Характеристики насосного оборудования артскважин водозабора с.Ромашовка представлены в таблице 6.

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	Водозабор  с. Ромашовка

	1
	ЭЦВ 8-25-110
	2023
	25
	110
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 8-25-110
	2025
	25
	110
	ПЭДВ 

	3
	ЭЦВ 8-25-110
	2024
	25
	110
	ПЭДВ 

	4
	ЭЦВ 8-25-110
	2023
	25
	110
	ПЭДВ 

	5
	ЭЦВ 6-25-110
	Скважина остановлена
	25
	110
	ПЭДВ 

	6
	ЭЦВ 8-25-110
	2025
	25
	110
	ПЭДВ 

	7
	ЭЦВ  8-25-110
	2024
	25
	110
	ПЭДВ 

	8
	ЭЦВ 8-25-110
	2023
	25
	110
	ПЭДВ


        Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 7.

Таблица 7

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	28,57

	2
	Б (16-40%)
	28,57

	3
	В (41-60%)
	42,86

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	0


Показатели технического состояния павильонов артскважин приведены в таблице 8.

Таблица 8 

	№ п/п
	Критерий оценки
	Степень износа
	Показатель от общего количества зданий, %

	1
	Хорошее 
	менее 10% 
	0

	2
	Вполне удовлетворительное 
	11-20%
	20

	3
	Удовлетворительное 
	21-30%
	0

	4
	Не вполне удовлетворительное 
	31-40%
	0

	5
	Неудовлетворительное 
	41-60%
	0

	6
	Ветхое 
	61-100%
	80


          Обеспечение ул.Москвича  г.Валуйки  (124 чел.) осуществляется от водозабора ОАО «РЖД», расположенного по ул. Москвича.
          Водоснабжение Уразовского сельского округа осуществляется из 4 водозаборных скважин (3 скважины в п.Уразово, 1 скважина с.Соболевка)  Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах диам. 1,5м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. 

           Информация о скважинах Уразовской территориальной администрации  представлена в таблице 9
                                                                                           Таблица 9

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, п. Уразово, на левом берегу р. Оскол, недалеко от базарной площадки по ул. Пионерская 
	80
	1959

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, п. Уразово ул.Пионерская
	90
	 1990

	3
	Белгородская  обл., Валуйский район, п. Уразово, ул.Больничная
	105
	1983

	4
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Соболевка 
	90
	1969


          Водозабор  п. Уразово состоит из 3 водозаборных скважин, которые обеспечивают водоснабжением население, объекты соцкультбыта и прочих потребителей пос. Уразово.  Вода из артезианских скважин с помощью погружных насосных агрегатов подаётся на станцию водоподготовки, для улучшения качества воды, а затем в водонапорные  башни емкостью  80 куб. м. и 25 куб. м.   и далее водопроводную  сеть потребителям. 
          Водозабор с. Соболевка состоит из 1 водозаборной  скважины и служит для обеспечения водоснабжением многоквартирных жилых домов №№ 7,9, расположенных по ул. Победа,  вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся на водонапорную  башню  емкостью 15 куб. м. и далее водопроводную сеть потребителям. 
         Характеристики насосного оборудования артскважин представлены в таблице 10.
Таблица 10

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	п. Уразово  

	1
	ЭЦВ 8-40-60
	2024
	40
	60
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 8-40-60
	2023
	40
	60
	ПЭДВ 

	3
	ЭЦВ 6-16-140
	Скважина не работает
	16
	140
	ПЭДВ 

	с. Соболевка 

	4
	ЭЦВ 4-6-60
	2025
	6,0
	60
	ПЭДВ 


Таблица износа оборудования скважин представлена ниже  (таблице 11).

Таблица 11

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                              33,33

	2
	Б (16-40%)
	33,33

	3
	В (41-60%)
	33,34

	4
	Г (61-80%)
	                                 0


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 12.

Таблица 13

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	

	2
	
	Б (16-40%)
	

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	п.Уразово
	Д (81-100%)
	80

	6
	п.Уразово
	Д (81-100%)
	25

	7
	с.Соболевка
	Д (81-100%)
	15


         Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Борки, и с. Сухарево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения: 
        - водозабор села Борки состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Борки.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;
       - водозабор села Сухарево состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Сухарево. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкость 15 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям. 


Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.
      Информация о скважинах Борчанской территориальной администрации представлена в таблице 13

Таблица 13

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский р-н, юго-западная окраина с.Сухарево, на правом борту долины р.Казинка
	120
	1972

	2
	Белгородская обл., Валуйский р-н, в 300м на северо-запад от дороги Борки-Казинка, в 70м от МТФ на восток, центральной части с.Борки
	100
	1969

	3
	Белгородская обл., Валуйский р-н, на северной стороне с.Борки, в 800м на юго-запад от ЛЭП Валуйки-Волчанск, в 300м на северо-запад от дороги Борки-Казинка, на территории МТФ
	100
	1969


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 14.

Таблица 14.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Борки
	

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2024
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 5-6,5-50
	2020
	6,5
	50
	ПЭДВ 

	с. Сухарево
	

	5
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2025
	6,5
	90
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 15)

Таблица 15.

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                                 33,33

	2
	Б (16-40%)
	0

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	33,33

	5
	Д (81-100%)
	33,34


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 16.

Таблица 16.

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Борки
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Борки
	Д (81-100%)
	15

	7
	с.Новопетровка
	Д (81-100%)
	15

	8
	с.Новопетровка
	Д (81-100%)
	15

	9
	с.Сухарево
	Д (81-100%)
	18


          В 2022 году была выполнена реконструкция сетей водоснабжения   и установлена новая водонапорная башня объемом  50м3 в с. Старый Хутор . Водоснабжение осуществляется из одной водозаборной скважины, расположенной на окраине села Старый Хутор и водонапорной башни емкостью 50 куб. м.

Водоснабжение  с. Бутырки осуществляется посредством скважины и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.
        Водоснабжение  с. Вериговка  осуществляется посредством скважины, расположенной в северо-западной части села и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.
        Водоснабжение с. Бирюч осуществляется посредством скважины, которая расположена на окраине села и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.
        Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.
        Информация об источниках водоснабжения (скважинах) Бирючанской территориальной администрации  представлена в таблице 17.
                                                                                               Таблица 17

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Бирюч, южная окраина, на территории МТФ, рядом с загоном, в деревянной будке, на левом склоне оврага, идущего на юг
	260
	1966

	2
	Белгородская обл., Валуйский р-н,  на северо-восточной окраине с.Бутырки, на левом склоне долины реки Казинка, в 300м на восток от фермы, в 240м  на север от кладбища
	100
	1970

	3
	Белгородская обл.,  Валуйский р-н,  с.Старый Хутор
	100
	1976

	4
	Белгородская обл.,  Валуйский р-н,  с.Вериговка
	100
	1976


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 18

Таблица 18

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Ст.Хутор
	

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2021
	6,5
	90
	ПЭДВ

	с. Бутырки
	

	2
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2021
	6,5
	85
	ПЭДВ

	с. Вериговка
	

	3
	ЭЦВ 6-6,5-50
	2022
	6,5
	50
	ПЭДВ

	с. Бирюч
	

	4
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2022
	6,5
	90
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 19.

Таблица 19

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	0

	2
	Б (16-40%)
	0

	3
	В (41-60%)
	50

	4
	Г (61-80%)
	                                     50

	5
	Д (81-100%)
	                                       0


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 20.

Таблица 20

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с. Старый Хутор
	А (0-15%)
	50

	2
	с.Бирюч
	Б (16-40%)
	160

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	с.Вериговка
	Д (81-100%)
	15

	6
	
	Д (81-100%)
	

	7
	с.Бутырки
	Д (81-100%)
	15


           В 2018 году  была реконструирована водопроводная  сеть в с. Герасимовка, водоснабжение  осуществляется из 2 водозаборных скважин, расположенных в центральной части с. Герасимовка и водонапорной башни. емкостью 50 куб. м.
         Водоснабжение  х. Конотоповка осуществляется посредством скважины и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.
         Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.
         Информация об источниках водоснабжения (скважинах) Герасимовской территориальной администрации представлена в таблице 21.

Таблица 21

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский р-н,  центр с.Герасимовка, левый борт долины р.Уразова
	130
	1968

	2
	Белгородская обл., Валуйский р-н,  центр с.Герасимовка, левый борт долины р.Уразова
	130
	1968

	3
	Белгородская обл., Валуйский р-н, х. Конотоповка
	100
	1970


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 22.                                                                                        Таблица 22.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Герасимовка

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2023
	6,5
	90
	ПЭДВ

	х. Конотоповка

	2
	ЭЦВ 4-2,5-65
	2025
	2,5
	65
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 23.

Таблица 23

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	50

	2
	Б (16-40%)
	                                     0


	3
	В (41-60%)
	50

	4
	Г (61-80%)
	0


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 24.

Таблица 24

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с.Герасимовка
	А (0-15%)
	

	2
	
	Б (16-40%)
	50

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	
	Д (81-100%)
	

	6
	
	Д (81-100%)
	

	7
	х. Конотоповка
	Д (81-100%)
	15



   Обеспечение водоснабжения Двулученской территориальной администрации осуществляется из 3 водозаборных скважин (1 скважина в с. Двулучное, п. Дальний – 2 скважины). Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.  
         Информация о скважинах Двулученской территориальной администрации представлена в таблице 25
Таблица 25

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, 3,6 км восточнее от северо-восточной окраины п. Дальний,  в балке «Танюшкин Яр» 
	100
	1984

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, 3,7 км восточнее от северо-восточной окраины п. Дальний, в балке «Танюшкин Яр» (в 150 м от скважины № 1)
	100
	1984

	3
	Белгородская обл., Валуйский район, с. Двулучное


	100
	1990


       Водозабор, обеспечивающий водоснабжением поселок Дальний состоит из двух артезианских скважин и расположен в балке Танюшкин Яр. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 25 куб. м. и далее в водопроводную распределительную сеть потребителям.
       Водозабор с. Двулучное состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением с. Двулучное. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в станцию водоподготовки установленная в 2021 г.,а затем водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в водопроводную распределительную сеть потребителям. 

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 26.

Таблица 26

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Двулучное

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2024
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	п. Дальний

	1
	ЭЦВ 6-10-80
	2025
	10
	80
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 6-16-140
	2015
	16
	140
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа насосного оборудования водозаборов представлена в таблице 27.

Таблица 27

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                               33,33

	2
	Б (16-40%)
	33,33

	3
	В (41-60%)
	                                  0

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	33,34


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 28.

Таблица 28.

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	п.Дальний
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	25

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Двулучное
	Д (81-100%)
	15


          Водоснабжение Казинского сельского округа осуществляется из 9 водозаборных скважин (4 скважины в с.Казинка, 2 в с.Казначеевка, 1 и 1 в х.Леоновка). 
          Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.  
           Информация о скважинах Казинской территориальной администрации представлена в таблице 29.

Таблица 29

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородский обл., Валуйский р-н, центральная часть с.Казинка, левый борт долины р.Ураевка
	110
	1968

	2
	Белгородский обл., Валуйский р-н, центральная часть с.Казинка, в 100м от скважины №707, левый борт долины р.Ураевка
	120
	1977

	3
	Белгородский обл., Валуйский р-н, северо-восточная часть с.Казинка, левый борт долины р.Ураевка
	120
	1978

	4
	Белгородский обл., Валуйский р-н, с.Казинка
	120
	1977

	5
	Белгородский обл., Валуйский р-н, в 500м к востоку от СТФ с.Казначеевка, на дне балки Сухая Казинка
	120
	1984

	6
	Белгородский обл., Валуйский р-н, в 700м на северо-восточной окраине с.Казначеевка, на дне балки Сухая Казинка, в 800м к востоку от СТФ
	120
	1984

	7
	Белгородский обл., Валуйский р-н, в 200м от юго-восточной окраины х.Леоновка, в 500м на юг от МТФ, на дне балки, выходящей к истоку р.Казинка
	120
	1984


             Обеспечение водоснабжением населения и объектов соцкультбыта села Казинка осуществляется от трех раздельных систем водоснабжения: 2 скважины в центральной части села, 1 скважина в северо-восточной части села и скважина на территории бывшего МТФ и 1 скважина возле механическогодвора. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (3 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям.        Вода из  2 скважин с помощью погружных насосных  агрегатов подается в станцию водоподготовки, установленная в 2021 году, а затем в водонапорную башню емкостью 25 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.
          В 2022 году выполнили реконструкцию водопроводной сети и заменили водонапорную башню  объемом 50м3. Водозабор с. Казначеевка состоит из двух скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта с. Казначеевка. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.
          Водозабор х. Леоновка состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта х.Леоновка. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.
         Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 30.

Таблица 30.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Казинка

	1
	ЭЦВ 6-16-70
	2023
	16
	70
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 6-16-75
	2025
	16
	75
	ПЭДВ 

	3
	СПА 6-10-80
	2023
	10
	80
	ПЭДВ

	4
	ЭЦВ 4-4-80
	2025
	4
	80
	ПЭДВ 

	с. Казначеевка

	5
	ЭЦВ 6-16-140
	 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	16
	140
	ПЭДВ 

	6
	ЭЦВ 6-10-140
	2013
	10
	140
	ПЭДВ 

	х. Леоновка

	
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2025
	6,5
	90
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 31.

Таблица 31

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	57,16

	2
	Б (16-40%)
	 0

	3
	В (41-60%)
	                                 28,55

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	14,29


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 32.

Таблица 32

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	С.Казначеевка
	А (0-15%)
	                     50

	2
	
	Б (16-40%)
	

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	с. Казинка
	Д (81-100%)
	15

	6
	с. Казинка
	Д (81-100%)
	15

	7
	с. Казинка
	Д (81-100%)
	15

	8
	х. Леоновка
	Д (81-100%)
	15


         Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Кукуевка, с. Долгое осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения: 
          - водозабор села Кукуевка состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Кукуевка.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;
         - водозабор села Долгое состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Долгое. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям. Водопроводная сеть с. Долгое была реконструирована в  2017 году


   Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.
         Информация о скважинах Кукуевской территориальной админтистрации представлена в таблице 33.

Таблица 33

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский р-н, 2 км на восток от восточной окраины с.Кукуевка, 100м восточнее скважины №1052, правый борт долины р.Оскол
	120
	1972

	2
	Белгородская обл., Валуйский р-н, 2 км на восток от восточной окраины с.Кукуевка, правый борт долины р.Оскол
	120
	1972

	3
	Белгородская обл., Валуйский р-н, 1100м юго-восточнее с.Долгое, в балке «Подгоры»
	100
	1970

	4
	Белгородская обл., Валуйский р-н, 1200м юго-восточнее с.Долгое, в балке «Подгоры», в 100м от скважины №893
	110
	1976


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 34.

Таблица 35

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Кукуевка
	

	1
	СПА 6-16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ

	2
	ЭЦВ 6-16-140
	2015
	16
	140
	ПЭДВ

	с. Долгое
	

	1
	ЭЦВ 6-10-140
	2025
	10
	140
	ПЭДВ

	2
	ЭЦВ 6-10-160
	2017
	10
	160
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 36)

Таблица 36

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	25

	2
	Б (16-40%)
	0

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	75


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 37.

Таблица 37

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с.Долгое
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	50

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с. Кукуевка
	Д (81-100%)
	15

	6
	с. Кукуевка
	Д (81-100%)
	15

	7
	
	Д (81-100%)
	0


             Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с.Колосково, с.Лавы и с.Аркатово осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения: 
             - артезианская скважина водозабора Кузнецовка,  обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Колосково.  С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям;
             - водозабор села Лавы состоит из трех артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта сел Лавы, Ситнянка, Тулянка и Посохово. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорные  башни  с.Тулянка емкостью 160 куб. м., с.Посохово емкостью 50м3 и с.Ситнянка  емкостью 25 м3 и далее в распределительную сеть потребителям.
          Водозабор с. Аркатово состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население с. Аркатово. Вода из скважины с помощью погружного насосного  агрегата подается в станцию водоподготовки, установленная в 2022 году, а затем в водонапорную башню емкостью 15 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.
    Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.
          Информация о скважинах Колосковской территориальной администрации представлена в таблице 38.
                                                                                  Таблица 38

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Лавы, северо-восточная окраина, на территории существующего водозабора, на правом высоком берегу р. Оскол 
	105
	1986

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Лавы, скважина расположена на выезде из села
	100
	1986

	3
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Лавы
	100
	1986

	4
	Белгородская обл., Валуйский район, с. Колосково
	100
	1969

	5
	Белгородский обл., Валуйский р-н, в северной части села Аркатово, в 250м к югу от леса, в 100м к западу от МТФ, в 130м к востоку от дороги Аркатово-Конопляновка
	284
	1972
	


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 39.

Таблица 39

	
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	
	с. Лавы 

	
	1
	СПА 6-16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ 

	
	2
	СПА 6 -16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ

	
	3
	СПА 6-16-140
	2021
	16
	140
	ПЭДВ

	
	с. Колосково (обслуживает водоснабжением  скважина № 12  водозабор Кузнецовка)

	
	4
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2021
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	с. Аркатово

	5
	ЭЦВ 4-2,5-140
	2025
	2,5
	140
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 40).

Таблица 40

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	20

	2
	Б (16-40%)
	0

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	80


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 41.

         Таблица 41

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с.Посохово
	А (0-15%)
	50

	2
	с.Тулянка
	А (0-15%)
	160

	3
	с.Ситнянка
	А (0-15%)
	25

	4
	с.Колосково
	А (0-15%)
	50

	5
	
	Б (16-40%)
	0

	6
	
	В (41-60%)
	0

	7
	
	Г (61-80%)
	0

	8
	С.Аркатово
	Д (81-100%)
	15


          Водоснабжение села Мандровского осуществляется от водозабора состоящего из одной водозаборной скважины.  Источником водоснабжения скважины служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площадь вокруг устьев скважин забетонированы, скважина закрыта и расположена в подземном железобетонном колодце d = 1,5м. Санитарное состояние колодца удовлетворительное. 

         Информация о скважинах представлена в таблице 42.
                                                                                           Таблица 42

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Мандрово  в 200 м от ж.д. Алексеевка-Валуйки, в 150 м к востоку от центральной части села
	110
	1976


        Вода из скважины с помощью погружного насосного  агрегата подается в станцию водоподготовки, установленная в 2021 году, а затем в водонапорную башню емкостью 50 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.
   Характеристики  насосного  оборудования  скважин приведены в таблице 43.

Таблица 43

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Мандрово 

	1
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024
	6,5
	85
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 44.

Таблица 44.

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	0

	2
	Б (16-40%)
	100

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	0


Сведения о водонапорной башне представлены в таблице 45.

Таблица 45

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с.Мандрово
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	50

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	
	Д (81-100%)
	0


           Обеспечение водоснабжением населенного пункта с. Насоново, осуществляется от самостоятельного источника водоснабжения: водозабор села Насоново состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Насоново.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в  станцию водоподготовки , а затем водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям. 
           Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.
             Информация о скважинах Насоновской территориальной администрации представлена в таблице 46.

Таблица 46

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, южная часть, в 100 м севернее здания «новой» школы, на левом борту долины р. Валуй 
	85
	1969

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район,  расположена в южной части села, в 50 м  от ж. дороги 
	100
	1989


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 47.

Таблица 47

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Насоново 

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2024
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	2
	Oasis 85*70
	2020
	5,1
	70
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 48).

Таблица 48

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	0

	2
	Б (16-40%)
	50

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	50


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 49.

Таблица 49

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Насоново
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Насоново (территория школы)
	Д (81-100%)
	15


           Водоснабжение Принцевской территориальной администрации осуществляется из трех раздельных системы водоснабжения, источником которых являются водозаборные скважины:
        - артскважина, расположенная в с. Хохлово;
        - артскважина, расположенная на территории школы с. Принцевка;
        - артскважина, расположенная на станции Принцевка.
        - артскважина, расположенная в с. Конопляновка;

         Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных  колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. 
         Информация о скважинах Принцевской территориальной администрации представлена в таблице 50.

Таблица 50

	
	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	
	Объекты, находящиеся в хозведении  ГУП «Белоблводоканал»

	
	1
	Белгородский обл.,  Валуйский р-н,  с.Принцевка
	100
	1976

	
	2
	Белгородский обл.,  Валуйский р-н,  с.Хохлово
	100
	1990

	
	Белгородский обл., Валуйский р-н, в 300м на запад от школы в 200м на юго-запад от правления колхоза, в центре с.Конопляновка
	100
	1974
	


          Водозабор с. Принцевка (территория школы) состоит из 1 скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода из скважины  подаётся в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в водопроводную сеть обеспечивающую  водоснабжением школу с.Принцевка.  
         Водозабор с. Хохлово состоит из 1 артезианской скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода подаётся на водонапорную башню емкостью 15 куб. м. куб.  и далее в распределительную сеть потребителям. 
         Водозабор с. Принцевка состоит из 1 скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода из скважины  подаётся в резервуар объемом 1 куб. м., за тем в водопроводную сеть обеспечивающую  водоснабжением многоквартирный жилой дом. 

Водозабор с. Конопляновка состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта с. Конопляновка. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям. 

        Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 51

Таблица 51.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя
	

	Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал»
	

	с. Хохлово
	
	

	1
	БЦП 2-0,5-50
	2023
	0,5
	50
	ПЭДВ
	

	с. Принцевка
	
	

	2
	ЭЦВ 4-4-60
	2024
	4
	60
	  ПЭДВ
	
	

	с. Конопляновка

	3   СПА 6-10-80
	2019
	10
	80
	ПЭДВ
	


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 52.

Таблица 52

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	Объекты, находящиеся в хозведении  ГУП «Белоблводоканал»

	
	А (1-15%)
	0

	
	Б (16-40%)
	                                33,33

	
	В (41-60%)
	0

	
	Г (61-80%)
	33,34

	
	Д (81-100%)
	33,33


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 53.

Таблица 53

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	Объекты, находящиеся в хозведении   ГУП «Белоблводоканал»

	1
	
	А (0-15%)
	

	2
	
	Б (16-40%)
	

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	с.Хохлово
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Конопляновка
	Д (81-100%)
	15

	7
	с.Принцевка
	Д (81-100%)
	15

	


            Водоснабжение Рождественской территориальной администрации осуществляется двумя раздельными системами водоснабжения: с. Рождествено и с.Ровное. Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. 
            Поселок Ровное обеспечивается от водозабора, расположенного в с. Ромашовка, который служит также для обеспечения микрорайона «Соцгород» города Валуйки.
            Информация о скважинах Рождественской территориальной администрации представлена в таблице 54
 Таблица 54

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский район,  с. Рождествено  
	100
	1991


            Водозабор с. Рождествено  состоит из одной водозаборной скважины, которая служит для обеспечения водоснабжением  МОУ «Рождественская СОШ», вода из скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся   в водопроводную сеть, проходящую по территории школы.
      Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 55

Таблица 55

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Рождествено

	1
	ЭЦВ 4-2,5-65
	2025
	2,5
	65
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 56

Таблица 56

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	100

	2
	Б (16-40%)
	0

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г 61-80%)
	0


        Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 57

Таблица 57

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	с.Рождествено
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	Б (16-40%)
	0

	4
	
	В (41-60%)
	0

	5
	
	Г (61-80%)
	0

	6
	
	Д (81-100%)
	0


        Водозабор, расположенный 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая состоит из четырех артскважин, три из них рабочие, для обеспечения работы  четвертой скважины необходимо ее подключение к сетям электроснабжения. Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин  забетонированы, скважины закрыты  и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается  в водонапорную башню села Тимоново емкостью 25 куб. м. и в водонапорную башню с. Басово, емкостью 25 куб. м.   и далее в водопроводную  распределительную сеть потребителям.
          В 2018 году была реконструирована водопроводная сеть в с. Хмелевец,

обеспечивает водоснабжением  население и прочих потребителей скважина в селе Тимоново,  вода из скважины подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям.
          Информация о скважинах Тимоновской территориальной администрации представлена в таблице 58.
                                                                                           Таблица 58

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, скважина  расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. 
	90
	1995

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, скважина  расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. 
	90
	1995

	3
	Белгородская  обл., Валуйский район, скважина  расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. 
	90
	1995

	4
	Белгородская  обл., Валуйский район, скважина  расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. 
	90
	1995

	5
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Хмелевец, расположена на северной окраине села в водораздельном участке 
	265
	1979


          Сводная таблица технического состояния технологического оборудования системы водоснабжения.
      Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице  59

Таблица 59.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Тимоново

	1
	СПА 6-16-140
	2020
	16
	140
	ПЭДВ 

	2
	СПА 6-16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ

	3
	ЭЦВ 6-10-140
	2023
	10
	140
	ПЭДВ

	4
	ЭЦВ 5-4-160
	2018
	4
	160
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице  60.

Таблица 60.


	№ п/п
	Наименование 
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	с.Тимоново
	А (1-15%)
	25

	2
	с. Тимоново 
	Б (16-40%)
	0

	3
	с. Тимоново
	В (41-60%)
	0

	4
	с.Тимоново
	Г (61-80%)
	25

	5
	с.Тимоново
	Д (81-100%)
	50


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 61.

Таблица 61

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	с.Хмелевец
	А (0-15%)
	0

	2
	с.Басово
	Б (16-40%)
	50

	3
	
	В (41-60%)
	25

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Тимоново
	Д (81-100%)
	25


          Согласно журналу замера уровня воды в скважине отмечено падение дебита скважины.
         Обеспечение водоснабжением населенных пунктов с. Шелаево, с.Ураево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения: 
         - водозабор села Шелаево состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Шелаево.  С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м.  и далее в распределительную сеть потребителям;
         - водозабор села Ураево состоит из одной  артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Ураево. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.
         Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.
          Информация о скважинах Шелаевской территориальной администрации представлена в таблице 62.

Таблица 62

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины, м
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, восточная часть с. Шелаево, 400 м на юг от правления, левый борт долины р. Ураево
	60
	1991

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Ураево 
	100
	1981


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 63.

Таблица 63

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Шелаево 

	1
	ЭЦВ 6-10-80
	2023
	10
	80
	ПЭДВ

	с. Ураево 

	2
	ЭЦВ 4-6-60
	2025
	6
	60
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 64)

Таблица 64

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	С.Шелаево
	А (0-15%)
	                       50

	2
	с.Ураево
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	                       50

	5
	
	Д (81-100%)
	                        0


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 65.

Таблица 65

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	

	2
	
	Б (16-40%)
	

	3
	
	В (41-60%)
	

	4
	
	Г (61-80%)
	

	5
	с.Ураево
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Шелаево
	Д (81-100%)
	15


            Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Яблоново, с. Пристень и с. Храпово осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения: 
           - водозабор села Яблоново состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Яблоново и села Орехово.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 25 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;
           - водозабор села Пристень состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Пристень. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.
         - водозабор села Храпово состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Храпово. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям. 
         Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.
          Информация о скважинах Яблоновской территориальной администрации представлена в таблице 66.

Таблица 66

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Яблоново, переулок Новый,  в 350 м от школы 
	100
	1959

	2
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Яблоново, расположена в районе школы
	100
	1979

	3
	Белгородская  обл., Валуйский район, с. Храпово, расположена в северной окраине села
	100
	1979

	4
	Белгородская обл., Валуйский район, с. Пристень, расположена в центре села (в районе бывшей фермы)
	120
	1973


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 67.

Таблица 67

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Яблоново

	1
	ЭЦВ 6-6,5-95
	2024
	6,5
	95
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 6-10-140
	2025
	10
	140
	ПЭДВ

	с. Пристень 

	3
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2019
	6,5
	85
	ПЭДВ

	с. Храпово

	4
	ЭЦВ 6-6,5-60
	2025
	6,5
	60
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 68)

Таблица 68

	№ п/п
	Наименование 
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	с.Яблоново
	А (1-15%)
	                    25

	2
	
	А (1-15%)
	                    0

	3
	
	Б (16-40%)
	0

	4
	 с.Храпово
	В (1-15%)
	                   25

	5
	с.Яблоново
	В (41-60%)
	                   0

	6
	
	Г (61-80%)
	                  25

	7
	с.Пристень
	Д (81-100%)
	                  25


   Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 69.

Таблица 69

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	с.Яблоново
	Б (16-40%)
	25

	
	с.Орехово
	Б (16-40%)
	25

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Пристень
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Храпово
	Д (81-100%)
	15


         Обеспечение водоснабжением населенного пункта:  с. Новопетровка  осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:
       - водозабор села Новопетровка состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Новопетровка. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям;
      Информация о скважинах Новопетровской  территориальной администрации представлена в таблице 70

Таблица 70

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Новопетровка
	120
	1984

	2
	Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Новопетровка
	130
	1985


Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 71.

Таблица 71.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Новопетровка
	

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2023
	6,5
	90
	ПЭДВ 

	2
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2020
	6,5
	85
	ПЭДВ 


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 72)

Таблица 72.

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                                     0

	2
	Б (16-40%)
	50

	3
	В (41-60%)
	0

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	50


Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 73.

Таблица 73.

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Новопетровка
	Д (81-100%)
	15

	6
	с.Новопетровка
	Д (81-100%)
	15


            Водоснабжение Селивановской  территориальной администрации осуществляется двумя  раздельными системами водоснабжения: с. Селиваново и с. Шушпаново. Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. 
                        Информация о скважинах Селивановской территориальной администрации представлена в таблице 74
 Таблица 74

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский район, с. Селиваново, окраина села  
	100
	1981

	2
	Белгородская обл., Валуйский район, с.Шушпаново, в 500м к северо-западу от села на левобережном, склоне  балки, ведущей в долину р.Верхний Моисей
	80
	1977


          Водозабор  с. Селиваново  состоит из одной водозаборной скважины, которая обеспечивает водоснабжением  население и объекты соцкультбыта с. Селиваново и с.Шушпаново  вода из артезианской  скважины с помощью погружного  насосного  агрегата подаётся на водонапорные  башни емкостью 25 куб. м. и далее в водопроводные распределительные сети. 
      Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 75

Таблица 75

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Селиваново

	1
	ЭЦВ 6-6,5-90
	2025
	6,5
	90
	ПЭДВ 


       Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 76

Таблица 76

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	
	А (1-15%)
	100

	
	Б (16-40%)
	0

	
	В (41-60%)
	0

	
	Г (61-80%)
	0

	
	Д (81-100%)
	0


        Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 77

Таблица 77

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	Шушпаново
	Б (16-40%)
	25

	3
	с.Селиваново
	Б (16-40%)
	25

	4
	
	В (41-60%)
	0

	5
	
	Г (61-80%)
	0

	6
	
	Д (81-100%)
	0


           Водозабор, расположенный в 600 м на юго-восток от села Солоти состоит из двух артскважин, источником водоснабжения которых служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Скважины расположены в павильонах из  сборных железобетонных панелей. Площади вокруг устьев скважин  забетонированы, скважины закрыты. Санитарное состояние павильонов удовлетворительное.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается  в водонапорную башню емкостью 160 куб. м. с. Солоти  и далее в водопроводную  распределительную сеть потребителям.

в распределительную сеть потребителям.
          Информация о скважинах Солотянской территориальной администрации представлена в таблице 78.
                                                                                           Таблица 78

	№ п/п
	Адрес скважины и положение ее в рельефе
	Глубина скважины
	Год бурения

	1
	Белгородская обл., Валуйский район, 600 м на юго-восток с. Солоти, 200 м от правого берега пруда.  


	230
	1979

	2
	Белгородская обл., Валуйский район, 600 м на юго-восток с. Солоти, 200 м от правого берега пруда
	110
	2015


          Сводная таблица технического состояния технологического оборудования системы водоснабжения.
      Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице  79

Таблица 79.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, м3/час
	H, м
	Марка электродвигателя

	с. Солоти 

	1
	СПА 6-16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ

	2
	ЭЦВ 6-16-140
	2019
	16
	140
	ПЭДВ


Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице  80.

Таблица 80.


	№ п/п
	Наименование 
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	
	А (1-15%)
	                    0

	2
	
	Б (16-40%)
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0

	5
	с.Солоти
	Д (81-100%)
	                  100


Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 81.

Таблица 81

	№ п/п
	Адрес
	Критерий оценки, степень износа
	Емкость водонапорной башни, м.куб.

	1
	
	А (0-15%)
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0

	3
	с.Солоти
	Б (16-40%)
	160

	4
	
	В (41-60%)
	0

	5
	
	Г (61-80%)
	0

	6
	
	Д (81-100%)
	0


1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.
          Контроль качества питьевой воды выполняется аттестованной лабораторией качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»   в соответствии с Постановлением правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды». Производственный контроль осуществляется согласно разработанной ГУП «Белоблводоканал» и согласованной ТО УФС Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе рабочей программой «Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по ГУП «Беоблводоканал»   и включает в себя: 

-отбор проб воды;

-проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды
 установленным требованиям;

-контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.
      Согласно протоколам лабораторных исследований питьевой воды  выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области в Валуйском районе», вода из скважин вышеуказанных водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.), за исключением жесткости.
           В таблице № 82 приведены результаты лабораторных исследований источников водоснабжения; водозаборы с Ромашовка, с. Кузнецовка и водозабора по ул. Ст. Разина в г. Валуйки.                                                                                                                                                               

Таблица 82

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Кузнецовка
	Водозабор с.Ромашовка
	Водозабор ул.Ст.Разина

	1
	               2
	          3
	         4
	5

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,1±0,2
	6,9±0,2
	6,9±0,2

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	7,8±1,8
	8,1±1,2
	9,1±1,4

	3
	Нефтепродукты, мг/дм3 
	
	
	

	4
	Окисляемость      перманганатная, мгО/дм3
	0,64±0,13
	0,5±0,10
	0,86±0,17

	5
	Общая минерализация          (сухой остаток), мг/дм3
	541,4±54,1
	626,3±62,6
	

	  6
	Мутность, мг/дм3
	менее 0,58
	менее 0,58
	1,7±0,3

	 7
	Цветность, град. цветности
	менее 1,00
	менее 1,00
	Менее 0,5

	8
	Запах при 20 ºС
	без запаха 
	без запаха 
	1

	9
	Привкус при 20 ºС, баллы
	без привкуса 
	без привкуса
	1

	10
	 Запах при 60 ºС
	без запаха 
	без запаха 
	0

	11
	Алюминий, мг/дм3
	
	
	Менее 0,04

	12
	Аммиак, мг/дм3
	менее 0,5
	менее 0,5
	0,23±0,02

	13
	Бор, мг/дм3
	
	
	

	14
	Железо, мг/дм3
	менее 0,10
	менее 0,10
	0,41±0,1

	15
	Кадмий, мг/дм3
	
	
	Менее 0,0001

	16
	Марганец, мг/дм3
	0,0065±0,0013
	0,014±0,0028
	0,0016±0,0003

	17
	Медь, мг/дм3
	менее 0,001
	
	0,0011±0,0004

	18
	Молибден, мг/дм3
	
	
	Менее 0,0025

	19
	Мышьяк, мг/дм3
	
	
	Менее 0,005

	20
	Никель, мг/дм3
	
	
	Менее 0,01

	21
	Нитраты, мг/дм3
	7,29±1,09
	2,24±0,34
	Менее 0,1

	22
	Нитриты, мг/дм3
	менее 0,003
	менее 0,003
	1,96 ±0,29

	23
	Ртуть, мг/дм3
	
	
	0,310±0,078

	24
	Свинец, мг/дм3
	
	
	Менее 0,001

	25
	Селен, мг/дм3
	
	
	Менее 0,0001

	26
	Стронций, мг/дм3
	
	
	2,34 ±0,33

	27
	Сульфаты, мг/дм3
	114,13±11,41
	104,72±10,47
	165,06±16,51

	28
	Фториды, мг/дм3
	0,38±0,06
	     0,62±0,09
	

	29
	Хлориды, мг/дм3
	37,26±5,59
	   102,82±15,42
	Менее 0,0001

	30
	Хром, мг/дм3
	
	
	Менее 0,005

	31
	Сероводород, мг/дм3
	менее 0,002
	      менее 0,002
	Менее 0,002

	32
	Цинк, мг/дм3
	
	
	Менее 0,001


        Сооружений очистки воды на водозаборах с. Кузнецовка, с. Ромашовка и водозаборе по ул. Ст. Разина  не предусмотрены.
       Результаты лабораторных исследований источников водоснабжения пос. Уразово приведены в таблице № 83



Таблица 83

	№ п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Скважина №1  п.Уразово, ул.Пионерская
	Скважина №2  п.Уразово, ул.Пионерская
	Скважина №3  п.Уразово, ул.Больничная

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Неорганические вещества
	
	
	

	1
	алюминий (Al3+), мг/л
	менее 0,04
	менее 0,04
	менее 0,04

	2
	аммиак (по NН 4), мг/л
	0,16±0,02
	0,16±0,02
	0,19±0,02

	3
	бериллий (Ве2+), мг/л
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	4
	бор (В, суммарно), мг/л
	0,070±0,0026
	0,070±0,0026
	0,09±0,0036

	5
	железо (Fe, суммарно), мг/л
	менее 0,1
	менее 0,1
	0,15±0,02

	6
	кадмий (Сd, суммарно), мг/л
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	7
	марганец (Мn, суммарно), мг/л
	менее 0,01
	менее 0,01
	менее 0,01

	8
	медь (Cu, суммарно), мг/л
	менее 0,02
	менее 0,02
	менее 0,02

	9
	молибден (Мо, суммарно), мг/л
	менее 0,0025
	менее 0,0025
	менее 0,0025

	10
	мышьяк (As, суммарно), мг/л
	менее 0,005
	менее 0,005
	менее 0,005

	11
	никель (Ni, суммарно), мг/л
	менее 0,01
	менее 0,01
	менее 0,01

	12
	нитраты (по NO3), мг/л
	1,05±1,16
	1,05±0,16
	менее 0,1

	13
	нитриты (по NO2), мг/л
	0,076±0,019
	0,076±0,019
	0,006±0,001

	14
	ртуть (Hg, суммарно), мг/л
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	15
	свинец (Pb, суммарно), мг/л
	менее 0,001
	менее 0,001
	менее 0,001

	16
	селен (Se, суммарно), мг/л
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	17
	стронций (SR2+), мг/л
	3,55±0,89
	3,55±0,89
	2,40±0,06

	18
	cульфаты (SO42-), мг/л
	143,61±14,36
	143,61±14,36
	68,01±6,80

	19
	фториды (F-), мг/л
	0,64±0,10
	0,64±0,10
	0,74±0,11

	20
	хлориды (Сl-), мг/л
	95,59±14,34
	95,59±14,34
	68,14±10,22

	21
	хром (Cr6+), мг/л
	менее 0,001
	менее 0,001
	менее 0,001

	22
	цианиды (СN-), мг/л
	менее 0,01
	менее 0,01
	менее 0,01

	23
	цинк (Zn2+), мг/л
	0,02±0,005
	0,02±0,005
	0,0388±0,0048

	
	Органолептические показатели:
	
	
	

	24
	запах при 200С, балл
	б/з
	1
	болотный 2

	25
	запах при 600С, балл
	б/з
	б/з
	б/з

	26
	привкус при 200С, балл
	б/п
	1
	б/п

	27
	цветность, градус
	Менее 0,5
	  Менее 0,5
	3,75±1,13

	28
	мутность, мг/л
	1,2±0,2
	1,4±0,3
	0,78±0,16

	
	Обобщенные показатели:
	
	
	

	29
	водородный показатель, рН
	7,1±0,20
	7,1±0,20
	7,84±0,20

	30
	общая жесткость, мг-экв/л
	8,7±1,3
	9,2±1,4
	4,05±0,61

	31
	общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	626,8±62,7
	626,8±62,7
	464,0±46,4

	32
	окисляемость перманганатная, мг/л
	1,66±0,33
	0,82±0,16
	0,84±0,26

	33
	фенольный индекс, мг/л
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	34
	нефтепродукты суммарно, мг/л
	0,014±0,005
	0,014±0,005
	0,029±0,0010

	35
	поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные, мг/л
	менее 0,025
	менее 0,025
	менее 0,025

	
	Органические вещества
	
	
	

	36
	ГХЦГ (α, β, γ изомеры), мг/л
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	37
	ДДТ и его метаболиты, мг/л
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001


        Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Сухарево, Новопетровка и Борки  приведены в таблице № 84
Таблица 84

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Сухарево
	Водозабор с.Новопетровка
	Водозабор с.Борки 

	1
	               2
	          3
	         4
	

	Обобщенные показатели
	
	
	
	
	

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,3±0,2
	6,9±0,2
	7,2±0,2

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	6,9±1,0
	9,0±1,4
	8,6±1,3

	3
	Общая минерализация(сухой остаток)
	490±44
	598±54
	560±50

	4
	Окисляемость      перманганатная, мгО/дм3
	0,62±0,12
	0,94±0,19
	0,94±0,17

	5
	Фенольный индекс, мг/дм
	менее 0,0005
	
	менее 0,0005

	6
	нефтепродукты суммарно
	0,03±0,011
	
	менее 0,005

	7
	Поверхностно-активные вещества
	менее 0,025
	
	менее 0,025

	8
	Запах при 20 ºС
	б/з
	2
	б/з

	9
	Запах при 60 ºС
	б/з
	2
	б/з

	10
	Привкус при 20 ºС
	б/п
	2
	б/п

	11
	Цветность
	Менее 5
	Менее 5
	Менее5

	12
	Мутность
	Менее 0,58
	0,95±0,19
	Менее 0,58

	13
	Алюминий, мг/дм3
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	Менее 0,04

	14
	Аммиак, мг/дм3
	Менее 0,05
	0,29±0,07
	Менее 0,05

	15
	Бор (В, суммарно)
	0,134±0,035
	0,12±0,04
	0,132±0,053

	16
	Железо, мг/дм3
	Менее 0,1
	0,38±0,10
	Менее 0,1

	17
	Кадмий, мг/дм3
	Менее 0,0005
	
	Менее 0,0005

	18
	Марганец, мг/дм3
	0,012±0,0036
	Менее 0,01
	Менее 0,01

	19
	Медь, мг/дм3
	Менее 0,01
	Менее 0,0006
	Менее 0,02

	20
	Молибден, мг/дм3
	Менее 0,0025
	Менее 0,025
	Менее 0,0025

	21
	Мышьяк, мг/дм3
	Менее 0,005
	Менее 0,005
	Менее 0,005

	22
	Никель, мг/дм3
	0,012±0,003
	Менее 0,01
	Менее 0,01

	23
	Нитраты, мг/дм3
	15,38±2,31
	Менее 0,1
	11,13±1,66

	24
	Нитриты, мг/дм3
	Менее 0,003
	Менее 0,005
	Менее 0,003

	25
	Ртуть, мг/дм3
	Менее 0,0001
	
	Менее 0,0001

	26
	Свинец, мг/дм3
	Менее 0,001
	Менее 0,0002
	Менее 0,001

	27
	Селен, мг/дм3
	0,0044±0,0009
	Менее 0,002
	

	28
	Стронций, мг/дм3
	1,0±0,25
	
	1,8±0,45

	29
	Сульфаты, мг/дм3
	114,27±11,43
	139,2±13,9
	152,40±15,24

	30
	Фториды, мг/дм3
	0,23±0,03
	0,20±0,04
	0,39±0,06

	31
	Хлориды, мг/дм3
	24,66±3,70
	21±3
	23,19±3,48

	32
	Хром, мг/дм3
	Менее 0,005
	Менее 0,025
	Менее 0,005

	33
	Цианиды, мг/дм3
	Менее 0,01
	
	Менее 0,01

	34
	Сероводород, мг/дм3
	Менее0,002
	0,011±0,001
	Менее0,002

	35
	Цинк, мг/дм3
	0,043±0,012
	
	0,01±0,0029

	36
	222
       Rn
	≤ 7
	
	Менее 8

	1
	ОМЧ
	
	0
	0

	2
	Общие колиформные бактерии
	
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл

	3
	Общее число микроорганиз- мов  
	
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл

	4
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл

	5
	Энтерококки
	
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл

	6
	Колифаги в 100 мл воды
	
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл


     Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Вериговка приведены в таблице № 85

Таблица 85

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Скважина с.Вериговка

	1
	               2
	          3

	Обобщенные показатели

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,30±0,2

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	9,3±1,4

	3
	Окисляемость      перманганатная, мгО/дм3
	0,82±0,16

	4
	Запах при 20 ºС
	0

	5
	Запах при 60 ºС
	0

	6
	Привкус при 20 ºС
	 0

	7
	Цветность
	Менее 5

	8
	Мутность
	Менее 0,58

	9
	Железо, мг/дм3
	Менее 0,1

	10
	Марганец, мг/дм3
	Менее 0,005

	11
	Нитраты, мг/дм3
	20,82±3,12

	12
	Нитриты, мг/дм3
	Менее 0,003

	13
	Сульфаты, мг/дм3
	149,11±14,91

	14
	Фтор, мг/дм3
	0,50±0,08

	15
	Хлориды, мг/дм3
	36,89±5,53

	16
	Общее микробное число
	Не обнаружены

	17
	Общие колиформные бактерии
	Не обнаружены

	18
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	Не обнаружены

	19
	Энтерококки
	Не обнаружены

	20
	Колифаги в 100 мл воды
	Не обнаружены


Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Герасимовка  приведены в таблице № 86
   
Таблица 86

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	 Скважина №1 с.Герасимовка
	 Скважина №2 с.Герасимовка

	1
	2
	3
	4

	
	Санитарно-химические показатели:
	
	

	1
	запах при 200С
	1
	без запаха

	2
	запах при 600С
	без запаха
	без запаха

	3
	Привкус
	1
	без привкуса

	4
	Цветность
	менее 5
	менее 1,0

	5
	Мутность
	1,2±0,2
	0,87±0,17

	6
	Нитраты
	менее 0,1
	менее 0,1

	7
	Железо
	0,33±0,08
	0,25±0,06

	8
	аллюминий (Al3+)
	менее 0,04
	менее 0,04

	9
	аммиак (по NH 4)
	0,34±0,03
	0,43±0,04

	10
	бериллий (Ве3+)
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	11
	бор (В, суммарно)
	0,149±0,045
	0,182±0,084

	12
	кадмий (Cd, суммарно)
	0,0002±0,0001
	0,0005±0,0003

	13
	марганец (Mn, суммарно)
	0,0423±0,0085
	0,0308±0,0062

	14
	медь (Cu, суммарно)
	менее 0,001
	0,0066±0,0026

	15
	молибден (Мо, суммарно)
	менее 0,0025
	менее 0,0025

	16
	мышьяк (As, суммарно)
	менее 0,005
	менее 0,005

	17
	никель (Ni, суммарно)
	менее 0,01
	менее 0,01

	18
	нитриты (по NO2)
	0,017±0,004
	0,018±0,004

	19
	ртуть (Hg, суммарно)
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	20
	свинец (Pb, суммарно)
	0,0070±0,0028
	0,0083±0,0033

	21
	селен (Se, суммарно)
	0,00019±0,000038
	0,00017±0,000034

	22
	стронций (Sr2+)
	4,49±1,12
	3,93±0,98

	23
	cульфаты (SO42-)
	168,0±16,8
	12,0±12,0

	24
	фториды (F)
	0,49±0,07
	0,76±0,11

	25
	хлориды (Cl)
	126,31±18,95
	128,28±19,24

	26
	хром (Cr6+)
	менее 0,005
	менее 0,005

	27
	цианиды (CN-)
	менее 0,01
	менее 0,01

	28
	Сероводород
	менее 0,002
	менее 0,002

	29
	цинк (Zn2+)
	0,0008±0,0002
	0,00010±0,0003

	
	Обобщенные показатели:
	
	

	30
	водородный показатель
	7,5±0,1
	8,35±0,1

	31
	общая жесткость
	7,85±1,18
	8,15±1,22

	32
	общая минерализация (сухой остаток)
	612,8±61,3
	716,0±71,6

	33
	окисляемость перманганатная
	0,52±0,16
	0,36±0,11

	34
	фенольный индекс
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	35
	нефтепродукты суммарно
	0,006±0,002
	менее 0,005

	36
	поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные
	менее 0,025
	менее 0,025

	
	Органические вещества:
	
	


	37
	ГХЦГ (α, β, γ изомеры)
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	38
	ДДТ и его метаболиты
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	39
	2,4-Д
	менее 0,002
	менее 0,002

	40
	гексахлорбензол
	менее 0,0001
	менее 0,0001


Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Двулучное приведены в таблице № 87


                
Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Казначеевка, Конопляновка, Аркатово и хутор Леоновка  приведены в таблице № 88. 

Таблица 88

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Казинка 
	Водозабор 

с. Казначеевка 
	Водозабор с.Конопляновка 
	Водозабор с.Аркатово
	Водозабор х.Леоновка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Микробиологические показатели:
	
	
	
	
	

	2
	общее микробное число
	2
	2
	отсутствуют в 100 мл
	2
	Отсутствует в 100 мл

	3
	общие колиформные бактерии
	не обнаружены
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	Отсутствует в 100 мл

	4
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	не обнаружены
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	Отсутствует в 100 мл

	5
	Энтерококки
	не обнаружены
	Отсутствуют в 100мл
	Отсутствуют в 100мл
	отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100мл

	6
	Колифаги в 100 мл воды
	не обнаружены
	Отсутствуют в 100мл
	Отсутствуют в 100мл
	Отсутствуют в 100мл
	Отсутствуют в 100мл

	5
	Санитарно-химические показатели:
	
	
	
	
	

	6
	запах при 200С
	без запаха
	0
	без запаха
	2 слабый железистый
	без запаха

	7
	запах при 600С
	без запаха
	1 очень слабый н/о
	без запаха
	2 слабый железистый
	без запаха

	8
	Привкус
	без привкуса
	0
	без запаха
	2 слабый железистый
	отсутствует

	9
	Цветность
	менее 1,00
	Менее 5
	менее 5
	1,73±0,52
	менее 5,0

	10
	Мутность
	менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	3,83
	менее 0,58

	11
	водородный показатель
	7,34±0,10
	7,2±0,2
	7,4±0,2
	7,1±0,2
	7,5±0,2

	12
	общая жесткость
	8,74±1,31
	9,0±1,4
	8,2±1,2
	12,5±1,9
	8,4±1,3

	13
	общая минерализация (сухой остаток)
	763,8±76,4
	758±68
	598±54
	960±86
	642,0±64,3

	14
	окисляемость перманганатная
	1,13±0,23
	1,6±0,3
	0,46±0,09
	0,78±0,16
	1,6±0,3

	15
	Аммиак
	менее 0,5
	менее 0,5
	менее 0,5
	0,17±0,04
	менее 0,05

	16
	Железо
	менее 0,10
	0,08±0,02
	0,06±0,02
	0,3±0,11
	

	17
	Марганец
	0,0069±0,0014
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	менее 0,01

	18
	Нитраты
	22,62±3,39
	8,6±1,3
	44,1±6,6
	
	68,74±10,31

	19
	Нитриты
	менее 0,003
	Менее 0,005
	Менее 0,005
	0,018±0,004
	0,019±0,005

	20
	Сульфаты
	137,66±13,77
	188,4±18,8
	130,1±13,0
	178,8±18,0
	104,44±10,44

	21
	сероводород и сульфиды
	менее 0,002
	Менее ,002
	Менее ,002
	Менее ,002
	

	22
	Фториды
	0,38±0,06
	0,29±0,05
	0,37±0,07
	0,28±0,05
	0,32±0,05

	23
	Хлориды
	71,02±10,65
	21±3
	28±5
	25±4
	31,50±4,73

	24
	объемная суммарная альфа-активность
	0,09
	0,1243±0,0474
	0,09±0,04
	0,08±0,04
	

	25
	объемная суммарная бета-активность
	<=0,1
	0,0936±0,0838
	Менее 0,15
	Менее 0,15
	

	26
	удельная активность Rn-222
	<=5
	
	
	
	

	27
	фенольный индекс
	
	
	
	
	менее 0,0005

	28
	нефтепродукты суммарно
	
	
	
	
	0,01±0,004

	29
	поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные
	
	
	
	
	менее 0,025

	30
	ГХЦГ (α, β, γ изомеры)
	
	
	
	
	менее 0,0001

	31
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	
	
	менее 0,0001

	32
	2,4-Д
	
	
	
	
	менее 0,002

	33
	Гексахлорбензол
	
	
	
	
	менее 0,0001

	34
	бор (В, суммарно)
	
	0,27±0,027
	
	
	0,104±0,027

	35
	железо, (Fe, суммарно)
	
	
	0,06±0,02
	
	менее 0,1

	36
	кадмий (Cd, суммарно)
	
	
	
	
	менее 0,0005

	37
	медь (Cu, суммарно)
	
	
	Менее 0,0006
	
	менее 0,01

	38
	молибден (Мо, суммарно)
	
	
	Менее 0,025
	
	менее 0,0025

	39
	мышьяк (As, суммарно)
	
	
	
	
	менее 0,005

	40
	никель (Ni, суммарно)
	
	
	Менее 0,01
	
	менее 0,01

	41
	ртуть (Hg, суммарно)
	
	
	
	
	менее 0,0001

	42
	свинец (Pb, суммарно)
	
	
	Менее 0,0002
	
	менее 0,001

	43
	стронций (Sr2+)
	
	
	
	
	2,29±0,57

	44
	хром (Cr6+)
	
	
	Менее 0,025
	
	менее 0,005

	45
	цианиды (CN-)
	
	
	
	
	менее 0,01

	46
	сероводород
	
	
	Менее 0,002
	
	менее 0,002

	47
	цинк (Zn2+)
	
	
	
	
	0,068±0,014


 Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Кукуевка и Долгое  приведены в таблице № 89

Таблица 89

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Кукуевка
	Водозабор с.Долгое

	1
	2
	3
	4

	1
	Мутность, мг/дм3 по ст.шк.
	Менее 0,58
	Менее 0,58

	2
	Цветность, град. цветности
	Менее 5
	Менее 5

	3
	Запах при 20 ºС, баллы
	Без запаха
	Без запаха

	4
	Привкус , баллы
	Без запаха
	Без запаха

	5
	Запах при 60 ºС, баллы
	Без привкуса
	Без привкуса

	6
	ОМЧ, КОЕ/мл
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	7
	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл
	Отсутствуют 
	     Отсутствуют

	8
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	9
	Энтерококки
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	10
	Колифаги в 100 мл воды
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	11
	Жесткость общая, ºЖ
	9,2±1,4
	8,2±1,2

	12
	Окисляемость перманганатная, Мг/л
	0,30±0,06
	0,38±0,08

	13
	Сухой остаток, Мг/л
	506±46
	494±44


Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Лавы  приведены в таблице № 90
Таблица 90

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Лавы

	1
	2
	3

	
	
	
	

	1
	Жёсткость (общая), Ж0
	10,04±1,51

	2
	Мутность, мг/дм3
	Менее 0,58

	3
	Цветность, град. цветности
	Менее 5

	4
	Запах при 20 ºС
	0

	5
	Привкус при 20 ºС, баллы
	0

	6
	Запах при 60 ºС
	б/з

	7
	Железо, мг/дм3
	менее 0,10

	8
	ОМЧ
	отсутствуют в 100 мл

	9
	Общие колиформные бактерии
	отсутствуют в 100 мл

	10
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	отсутствуют в 100 мл

	11
	Нитраты
	111,34±16,70

	12
	Аллюминий
	менее 0,04

	13
	Сульфаты
	72,73±7,27

	14
	Фториды
	0,36±0,05

	15
	Хлориды
	43,63±6,54

	16
	Хром
	менее 0,001


Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Мандрово  приведены в таблице № 91

   


Таблица 91

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор село Мандрово

	1
	2
	3

	1
	рН
	7,1±0,20

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	10,0±1,50

	3
	Мутность
	Менее 0,58

	4
	Цветность
	Менее 5

	5
	Запах при 20 ºС
	0

	6
	Привкус 
	0

	7
	Запах при 60 ºС
	0

	8
	Железо, мг/дм3
	0,25±0,06

	9
	аммиак
	Менее 0,05

	10
	нитриты
	Менее 0,1

	11
	нитраты
	Менее 0,5

	12
	Сухой остаток
	854,6± 85,46

	13
	хлориды
	49,34± 7,40

	14
	сульфаты
	223,67± 22,37

	15
	Окисляемость перманганатная
	0,80± 0,24

	16
	фтор
	0,50± 0,08

	17
	медь
	Менее 0,001

	18
	бор
	Менее 0,05

	19
	ОМЧ
	Отсутствуют в 100 мл

	20
	Общие колиформные бактерии
	Отсутствуют в 100 мл

	21
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	Отсутствуют в 100 мл


Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Насоново  приведены в таблице № 92.


                       Таблица 92

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Насоново

	1
	2
	3

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	7,5±0,2

	3
	Мутность, мг/дм3
	0,68±0,14

	4
	Цветность, град. цветности
	Менее 5

	5
	Запах при 20 ºС
	0

	6
	Привкус при 20 ºС, баллы
	0

	7
	Запах при 60 ºС
	0

	8
	Железо, мг/дм3
	0,16±0,04

	9
	ОМЧ
	Отсутствуют в 100 мл

	10
	Общие колиформные бактерии
	Отсутствуют в 100 мл

	11
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	Отсутствуют в 100 мл


        Результаты лабораторных исследований водозаборов Рождественской территориальной администрации   приведены в таблице № 93

      Таблица 93

	№ п/п
	Определяемый  показатель, единица измерения
	С.Рождествено

	
	Органолептические показатели:
	

	1
	запах при 200С, балл
	без запаха

	2
	запах при 600С, балл
	без запаха


	3
	привкус, балл
	без привкуса

	4
	цветность, градус
	менее 1,00

	5
	мутность, мг/дм3
	1,06±0,21

	
	Обобщенные показатели:
	

	6
	водородный показатель, ед. рН
	7,07±0,10

	7
	общая жесткость, градус Ж
	7,87±1,18

	8
	общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	453,4±45,3

	9
	окисляемость перманганатная, мг/дм3
	0,81±0,16

	10
	нефтепродукты суммарно, мг/дм3
	0,006±0,003

	11
	поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные, мг/дм3
	менее 0,025

	
	Неорганические вещества:
	

	12
	алюминий (Al3+), мг/дм3
	менее 0,04

	13
	аммиак (по N), мг/дм3
	менее 0,5

	14
	барий (Ва2+), мг/дм3
	менее 0,1

	15
	бериллий (Ве2+), мг/дм3
	менее 0,0001

	16
	бор (В, суммарно), мг/дм3
	менее 0,05

	17
	железо (Fe, суммарно), мг/дм3
	3,2±0,5

	18
	кадмий, мг/дм3
	менее 0,0001

	19
	магний, мг/дм3
	14,66±1,47

	20
	марганец (Мn, суммарно), мг/дм3
	0,026±0,008

	21
	медь (Cu, суммарно), мг/дм3
	менее 0,01

	22
	молибден (Мо, суммарно), мг/дм3
	менее 0,0025

	23
	мышьяк (As, суммарно), мг/дм3
	менее 0,005

	24
	натрий, мг/дм3
	15,78±1,58

	25
	никель (Ni, суммарно), мг/дм3
	менее 0,01

	26
	нитраты (по NO3), мг/дм3
	7,46±1,12

	27
	нитриты (по NO2), мг/дм3
	0,012±0,006

	28
	ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3
	менее 0,0001

	29
	свинец (Pb, суммарно), мг/дм3
	0,0085±0,0034

	30
	селен (Se, суммарно), мг/дм3
	0,0022±0,0004


Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Тимоново, Солоти, Хмелевец  приведены в таблице № 94




Таблица 94 

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Тимоново
	Водозабор с.Солоти
	Водозабор с. Хмелевец
	
	

	1
	               2
	          3
	         4
	           5
	
	

	Обобщенные показатели
	
	
	
	

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,21±0,1
	7,0±0,2
	7,1±0,2
	
	

	2
	Жёсткость (общая), Ж0
	5,75±0,86
	6,8±1,0
	14,31±2,15
	
	

	3
	Общая минерализация(сухой остаток)
	543,2±54,3
	375±34
	1069,6±107,0
	
	

	4
	Окисляемость      перманганатная, мгО/дм3
	1,2±0,35
	0,54±0,11
	1,02±0,2
	
	

	6
	Фенольный индекс, мг/дм
	
	
	
	
	

	7
	нефтепродукты суммарно
	
	
	
	
	

	8
	Поверхностно-активные вещества
	
	
	
	
	

	9
	Запах при 20 ºС
	0
	0
	0
	
	

	10
	Запах при 60 ºС
	0
	0
	0
	
	

	10
	Привкус при 20 ºС
	1
	0
	0
	
	

	11
	цветность
	2,1±1,1
	3,14±1,57
	Менее 5
	
	

	12
	мутность
	4,4±0,9
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	
	

	13
	Алюминий, мг/дм3
	
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	
	

	14
	Аммиак, мг/дм3
	0,019±0,005
	Менее 0,05
	Менее 0,05
	
	

	15
	Бор (В, суммарно)
	
	0,07±0,02
	0,22±0,07
	
	

	17
	Железо, мг/дм3
	0,028±0,007
	Менее 0,05
	0,41±0,10
	
	

	18
	Кадмий, мг/дм3
	
	
	
	
	

	19
	Марганец, мг/дм3
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	
	

	20
	Медь, мг/дм3
	
	Менее 0,00006
	0,0010±0,0004
	
	

	21
	Молибден, мг/дм3
	Менее 0,025
	Менее 0,025
	Менее 0,025
	
	

	22
	Мышьяк, мг/дм3
	Менее 0,005
	Менее 0,005
	Менее 0,005
	
	

	23
	Никель, мг/дм3
	Менее 0,01
	Менее 0,1
	Менее 0,01
	
	

	24
	Нитраты, мг/дм3
	10,6±1,6
	Менее 0,01
	73,1±11,0

0,22±0,07


	
	

	25
	Нитриты, мг/дм3
	0,075±0,02
	Менее 0,005
	Менее 0,005
	
	

	26
	Ртуть, мг/дм3
	
	
	
	
	

	27
	Свинец, мг/дм3
	
	Менее 0,0002
	0,0016±0,0005
	
	

	28
	Селен, мг/дм3
	
	
	Менее 0,002
	
	

	29
	Стронций, мг/дм3
	
	
	
	
	

	30
	Сульфаты, мг/дм3
	57,1±6,3
	26,4±4,0
	
	
	

	31
	Фториды, мг/дм3
	
	0,22±0,04
	
	
	

	32
	Хлориды, мг/дм3
	129,1±19,4
	7,7±1,8
	
	
	

	33
	Хром, мг/дм3
	
	Менее 0,025
	
	
	

	34
	Цианиды, мг/дм3
	
	
	
	
	

	35
	Сероводород, мг/дм3
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	
	

	36
	Цинк, мг/дм3
	
	
	
	
	

	Радиологические исследования
	

	1
	Альфа
	0,11±0,05
	0,099±0,047
	0,05±0,03
	
	
	

	2
	Бетта
	Менее 0,15
	Менее 0,192
	Менее 0,15
	
	
	

	3
	222
       Rn
	
	
	
	
	
	

	Микробиологические исследования 
	

	1
	ОМЧ
	7
	2
	6
	
	
	

	2
	Общие колиформные бактерии
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	
	
	

	3
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	
	
	

	4
	Энтерококки
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	
	
	

	5
	Колифаги в 100 мл воды
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	Отсутствуют в 100 мл
	
	
	


Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Шелаево  приведены в таблице № 95

               Таблица 95

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Водозабор с.Шелаево

	1
	2
	3

	
	Микробиологические исследования
	

	1
	ОМЧ
	Отсутствуют в 100 мл

	2
	Общие колиформные бактерии
	Отсутствуют в 100 мл

	3
	Энтерококки
	Отсутствуют в 100 мл

	
	Органолептические показатели
	

	4
	Запах при 20 ºС
	1 очень слабый н/о

	5
	Запах при 60 ºС
	1 очень слабый н/о

	6
	Привкус при 20 ºС, баллы
	1 очень слабый н/о

	7
	цветность
	2,57±0,77

	8
	мутность
	1,16±0,23


    Результаты лабораторных исследований скважин в № 1,2 в с.Яблоново и скважин в селах Пристень и Храпово  приведены в таблице № 96

   Таблица 96

	№

п/п
	Определяемый показатель, единицы измерения
	Скважина №1 с.Яблоново
	Скважина №2 с.Яблоново
	Скважина с.Пристень
	Скважина с.Храпово

	
	Микробиологические показатели:
	
	
	
	

	1
	общее микробное число
	4
	0
	0
	0

	2
	общие колиформные бактерии
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	0тсутствуют в 100 мл

	3
	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл

	4
	Энтерококки
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл

	5
	Колифаги в 100 мл воды
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл
	отсутствуют в 100 мл

	
	Санитарно-хим. показатели:
	
	
	
	

	6
	запах при 200С
	0
	0
	без запаха
	0

	7
	запах при 600С
	0
	0
	без запаха
	0

	8
	привкус
	0
	0
	без привкуса
	

	9
	цветность
	Менее 0,58
	менее 0,58
	менее 0,58
	менее 0,58

	10
	мутность
	менее 0,58
	Менее 0,58
	менее 0,58
	Менее 5

	11
	общая жесткость
	3,85±0,58
	6,59±0,98
	6,66±1,0
	5,57±0,84

	12
	общая мин-ция (сухой остаток)
	353,2±35,3
	416±37
	567,2±56,7
	422±38

	13
	водородный показатель
	7,2±0,2
	7,50±0,2
	7,97±0,1
	7,2±0,2

	14
	окисляемость перманганатная
	0,54±0,11
	0,54±0,11
	0,72±0,14
	0,58±0,12

	15
	фенольный индекс
	
	
	менее 0,0005
	

	16
	нефтепродукты суммарно
	
	
	менее 0,005
	

	17
	 (ПАВ) анионоактивные
	
	
	менее 0,025
	

	
	Неорганические вещества:
	
	
	
	

	18
	алюминий (Al3+)
	
	менее 0,05
	менее 0,04
	менее 0,05

	19
	аммиак (по NH 4)
	
	менее 0,04
	менее 0,05
	менее 0,04

	20
	бор (В, суммарно)
	
	менее 0,05
	0,261±0,068
	0,05±0,02

	21
	железо, (Fe, суммарно)
	
	менее 0,05
	менее 0,1
	0,08±0,02

	22
	кадмий (Cd, суммарно)
	
	
	менее 0,0005
	

	23
	марганец (Mn, суммарно)
	
	менее 0,01
	менее 0,01
	менее 0,01

	24
	медь (Cu, суммарно)
	
	менее 0,0006
	менее 0,01
	менее 0,0006

	25
	молибден (Мо, суммарно)
	
	менее 0,025
	менее 0,0025
	менее 0,025

	26
	мышьяк (As, суммарно)
	
	менее 0,005
	менее 0,005
	менее 0,005

	27
	никель (Ni, суммарно)
	
	менее 0,01
	0,012±0,003
	менее 0,01

	28
	нитраты (по NO3)
	
	16,7±2,5
	менее 0,003
	3,1±0,5

	29
	нитриты (по NO2)
	
	менее 0,005
	менее 0,003
	менее 0,005

	30
	ртуть (Hg, суммарно)
	
	
	менее 0,0001
	

	31
	свинец (Pb, суммарно)
	
	менее 0,0002
	менее 0,001
	менее 0,002

	32
	селен (Se, суммарно)
	
	менее 0,002
	0,0029±0,0006
	0,0021±0,0004

	33
	стронций (Sr2+)
	
	
	0,83±0,21
	

	34
	cульфаты (SO42-)
	
	34,8±5,2
	86,8±7,1
	68,4±6,8

	35
	фториды (F)
	
	0,18±0,03
	0,37±0,06
	0,20±0,04

	36
	хлориды (Cl)
	
	17±3
	22,65±3,40
	19±3

	37
	хром (Cr6+)
	
	менее 0,025
	менее 0,005
	менее 0,025

	38
	цианиды (CN-)
	
	
	менее 0,01
	

	39
	сероводород
	
	Менее 0,002
	менее 0,002
	менее 0,002

	40
	цинк (Zn2+)
	
	
	0,0031±0,009
	

	
	Органические вещества:
	
	
	
	

	41
	Аα
	
	0,05±0,03
	
	0,0214±0,0176

	42
	Аβ
	
	Менее 0,14
	
	Менее 0,088

	43
	222Rn
	
	Менее 8
	<=6
	Менее 8


1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды.
           Функциональная схема водоснабжения центральной части города Валуйки приведена на рисунке 1.

Рис. 1

[image: image1.png]Bonosadop c. Kysuenoska

Bonozatop r. Basyiikn, ya. Cr. Pasuna

APTCKBRKHHBI
(12 mrr)

APTCKBAKHHBI
(5urr)

PesepByapni

V=500 m* 2

PesepByapbi
=500 m* 2 .

HC 2-ro noxema

HC 2-ro noxsema

B pacnpeiein
TeALHYIO CeTh

HC 3-ro noxnema ¢
pesepByapavi
V=1000 m* - 2mrr.

B pacnpeein
TeJbHYIO0 CeTh

B pacnpeien
TeIbHYI0 CeTh)




          Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов.  
         Объем поднятой воды за период 2025 года водозабором с. Кузнецовка составил 607,590 тыс. куб.м. Водозабор по ул. Ст. Разина в г. Валуйки  обеспечивает водоснабжением район Завалуй, объем поднятой воды составил 396,80 тыс. куб.м.
         По результатам натурного обследования определены показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения и насосного оборудования насосных станций 2-го подъема с. Кузнецовка, г. Валуйки, ул. Ст. Разина и насосной станции 3-го подъема по ул. Тимирязева в г. Валуйки. 
        Сводная таблица износа насосного оборудования представлена ниже (таблица 97).

Таблица 97
	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	47,35

	2
	Б (16-40%)
	15,790

	3
	В (41-60%)
	15,79

	4
	Г (61-80%)
	15,79

	5
	Д (81-100%)
	5,28


Сводная таблица износа строительных конструкций представлена ниже  (таблице 98). 
Таблица 98

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	0

	2
	Б (16-40%)
	16,67

	3
	В (41-60%)
	83,33

	4
	Г (61-80%)
	0

	5
	Д (81-100%)
	0


Характеристики оборудования насосных станций представлены  в таблице 99
  Таблица 99
	№ п/п
	Марка насоса
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Напор,м
	Номинальное напряжение эл-ля
	
	
	

	НС 2-го подъема с. Кузнецовка
	

	1
	Д 315/71
	2022
	315
	АUP
	71
	380
	
	
	

	2
	Д 315/71
	2012
	315
	АUP
	71
	380
	
	
	

	3
	Д 315/71
	2011
	315
	АUP
	71
	380
	
	
	

	НС 3-го подъема ул.Тимирязева, г. Валуйки
	

	1
	К 80/90
	2012
	80
	АUP
	90
	380
	
	
	

	2
	К 80/90
	2012
	80
	АUP
	90
	380
	
	
	

	3
	К 80/90
	2015
	80
	АUP
	90
	380
	
	
	

	НС 2-го подъема ул. Ст.Разина, г. Валуйки
	
	

	1
	1К-100-65-250
	2021
	АИР200М2
	37
	80
	380
	

	2
	1К-100-65-250
	2012
	АИР200М2
	37
	80
	380
	

	3
	1К-100-65-250
	2021
	АИР200М2
	37
	80
	380
	

	4
	1К-80-50-200
	2023
	АИР160S2
	15
	50
	380
	

	5
	1К-80-50-200
	2012
	АИР160S2
	15
	50
	380
	

	6
	1К-80-50-200
	2012
	АИР160S2
	15
	50
	380
	


            Объем поднятой воды насосными станциями водозабора  села Кузнецовка,  за 2025 год составил 607,590 тыс. куб.м. Объем электроэнергии затраченной на подъем воды в 2025 году составил 1023762 кВт. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды составил  1,68 кВт.
            Функциональная схема водоснабжения микрорайона «Соцгород» города Валуйки приведена на рисунке 2.

Рис. 2
[image: image2.png]Bono3adop c. Pomamoska

ApTCKBAKHHBI
(8 m.)

PesepByapbl
V=500 m*2

HC 2-ro nogpema

B pacnpeenn
TEIBHYIO CETh




Сводные таблицы износа насосного оборудования (таблица 100) и строительных конструкций (таблица 100) представлены ниже. 
Таблица 100
	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1.
	А (1-15%)
	                              16,67

	2.
	Б (16-40%)
	                             16,67

	3.
	В (41-60%)
	0

	4.
	Г (61-80%)
	0

	5.
	Д (81-100%)
	                               66,66



Сводная таблица износа строительных конструкций представлена ниже (таблица 101).

Таблица 101

	№ п/п
	Критерий оценки
	Степень износа
	Показатель от общего количества зданий, %

	1.
	Хорошее 
	менее 10% 
	0

	2.
	Вполне удовлетворительное 
	11-20%
	100

	3.
	Удовлетворительное 
	21-30%
	0

	4.
	Не вполне удовлетворительное 
	31-40%
	0

	5.
	Неудовлетворительное 
	41-60%
	0

	6.
	Ветхое 
	61-100%
	0


       Характеристики насосного оборудования станции 2- го подъема водозабора с. Ромашовка приведены в таблице 102.

      НС 2-го подъема водозабор с. Ромашовка
      









Таблица 102
	№ п/п
	Марка насоса
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Напор,м
	Номинальное напряжение 

	
	в/з Ромашовка
	
	
	
	
	

	1
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	2
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	3
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	4
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	5
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	6
	К 80/100
	2010
	80
	АUP
	100
	380

	7
	Насос  ЭЦВ 6-40-80 с.Ровное
	2020
	10
	ПЭДВ
	80
	380

	8
	ЭЦВ 8-25-90
	2020
	25
	ПЭДВ
	90
	380


        Объем поднятой воды насосными станциями водозабора села Ромашовка за 2025 год составил  530,833 тыс. куб.м. Объем электроэнергии затраченной на подъем воды в 2025 году составил  1065979 кВт. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды составил 2,00 кВт.
Таблица 103.
	№ п/п
	Насосная станция
	Объем поднятой воды за 2025 год

Куб. м
	Объем затраченной электроэнергии

кВт
	Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м воды

кВт

	пос. Уразово
	Эл/под

	
	насосными станциями 1-го подъема
	124349
	133476
	1,07 

	с. Соболевка
	

	
	насосными станциями 1-го подъема
	2340
	12880
	5,50

	с. Борки

	
	насосными станциями 1-го подъема
	24529
	29337
	1,20

	с. Новопетровка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	0
	0
	0

	с. Сухарево

	
	насосными станциями 1-го подъема
	7219
	16775
	2,32

	с. Ст. Хутор

	
	насосными станциями 1-го подъема
	0
	0
	0

	с. Вериговка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	0
	0
	0

	с. Бирюч

	
	насосными станциями 1-го подъема
	1465
	14874
	10,15

	с. Бутырки

	
	насосными станциями 1-го подъема
	0
	0
	0

	с. Герасимовка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	17340
	35605
	2,05

	х. Конотоповка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	775
	7955
	10,26

	с. Двулучное

	
	насосными станциями 1-го подъема
	3610
	22495
	6,23

	с. Казинка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	40057
	124646
	3,11

	с. Казначеевка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	2955
	21753
	7,36

	с. Конопляновка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	1727
	43386
	25,12

	с. Аркатово

	
	насосными станциями 1-го подъема
	1706
	45867
	26,88

	с. Кукуевка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	9140
	35269
	3,86

	с. Долгое

	
	насосными станциями 1-го подъема
	4525
	14400
	3,18

	с. Лавы

	
	насосными станциями 1-го подъема
	32108
	133717
	4,16

	с. Мандрово

	
	насосными станциями 1-го подъема
	25463
	27997
	1,10

	с. Насоново

	
	насосными станциями 1-го подъема
	7638
	16271
	2,13

	с. Хохлово

	
	насосными станциями 1-го подъема
	239
	778
	3,25

	с. Селиваново

	
	насосными станциями 1-го подъема
	10184
	42229
	4,15

	с. Рождествено

	
	насосными станциями 1-го подъема
	1119
	7251
	6,48

	с. Тимоново

	
	насосными станциями 1-го подъема
	30831
	125632
	4,07

	с. Солоти

	
	насосными станциями 1-го подъема
	34289
	53288
	1,55

	с. Шелаево

	
	насосными станциями 1-го подъема
	6014
	19799
	3,29

	с. Яблоново

	
	насосными станциями 1-го подъема
	8640
	11008
	1,27

	с. Храпово

	
	насосными станциями 1-го подъема
	1120
	10259
	9,16

	с. Пристень

	
	насосными станциями 1-го подъема
	2508
	6379
	2,54

	п.Дальний

	
	насосными станциями 1-го подъема
	9915
	33137
	3,34

	х.Леоновка

	
	насосными станциями 1-го подъема
	3357
	18214
	5,43

	с. Ураево

	насосными станциями 1-го подъема
	891
	10251
	11,50

	с. Орехово

	насосными станциями 1-го подъема
	8640
	12284
	1,42

	Город Валуйки

	насосными станциями 1-го подъема
	1540670
	2454901
	1,59


1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей.

           Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода также представляющую собой две раздельные системы обеспечивающие водоснабжения центральной части города Валуйки и микрорайона «Соцгород». 
          Протяжённость сетей водоснабжения центральной части города Валуйки по состоянию на 01.01.2026г. составляет 135,411 км, в том числе стальных трубопроводов – 7,83 км (5,78%), чугунных – 83,7107 км (61,82%), полиэтиленовых – 22,2813км (16,45%), асбестоцементных – 21,589 км (15,94%).
        Диаметры водоводов –200-400 мм, разводящих сетей 25-150 мм. 
       Протяженность сетей со 100% износом – 44,1017 км

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже.

Таблица 104

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	А (0-15%)
	22,02
	16,42

	2
	Б (16-40%)
	7,83
	5,78

	3
	В (41-60%)
	105,56
	77,80

	4
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	Д (81-100%)
	0
	0


          Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 50%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 135,411км;
Sсветх = 110,88 км.

Кс = 1 – (135,411– 110,88) /135,411= 0,82
          Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 105.

Таблица 105
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Заменено участков сети, м
	8
	-
	      5
	-

	Заменено задвижек, шт.
	1
	1
	-
	1

	Заменено гидрантов, шт
	-
	-
	1
	-


           Протяжённость сетей водоснабжения микрорайона «Соцгород» по состоянию на 01.01.2026г. составляет 64,509 км, в том числе стальных трубопроводов – 0,038 км (0,07%), чугунных – 40,115 км (62,18%), полиэтиленовых – 19,587 км (30,36%), асбестоцементных – 4,769 км (7,39%).
          Диаметры водоводов –150-300 мм, разводящих сетей 50-150 мм. 
          Протяженность сетей со 100% износом – 30,2257 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 106). 

Таблица 106.
	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	А (0-15%)
	19,587
	30

	2
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	В (41-60%)
	44,922
	70

	4
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	Д (81-100%)
	0
	0


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 64,509 км;
Sсветх = 44,691 км.

Кс = 1 – (64,509 – 44,691) /64,509 = 0,69

Динамика затрат на аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в Таблица 107
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-
	-
	      -
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	        -
	-

	Заменено задвижек, шт.
	1
	1
	1
	2

	Заменено гидрантов, шт
	-
	-
	-
	1


               Для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Уразовского сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 45,1 км, в том числе стальных и  асбестоцементных  трубопроводов – 45,1 км.
             Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 50-100 мм. 
       Протяженность сетей со 100% износом – 45,1 км.

    Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 108).
Таблица 108

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	      п. Уразово  
	Д (81-100%)
	45,1
	100


         Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 45,1км;
Sсветх = 45,1 км.

Кс = 1 – (45,1 – 45,1) /45,1= 1
          Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена задвижек.
          Динамика затрат на аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице                                                                                                                                                                                  .

Таблица 109
	Год
	2022

	2023
	2024
	2025

	Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	1,9
	5,0
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	5
	-
	10
	-

	Заменено задвижек, шт.
	-
	1
	-
	1

	Заменено гидрантов, шт
	-
	-
	-
	-


  Общая протяжённость сетей водоснабжения Борчанского сельского округа по состоянию на 01.01.2026г. составляет 11,5 км.

Водопроводная сеть Борки представлена стальными и асбестоцементными  трубопроводами диам. 32-100 мм, протяженностью 5,7 км. 
  Водопроводная сеть села Сухарево представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 5,8  км. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 110).

Таблица 110

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с.Борки
	Д (81-100%)
	5,7
	49,56

	7
	с.Сухарево
	Д (81-100%)
	5,8
	50,44


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 – (Sсэкспл  – Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 11,5 км;
Sсветх = 11,5 км.
с.Борки

Кс = 1 – (5,7 – 5,7) /5,7 = 1;

   с.Сухарево

Кс = 1 – (5,8 – 5,8) /5,8 = 1.

        Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
      Динамика затрат на аварийный  и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 111

Таблица 111
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-

	Заменено задвижек, шт.
	-
	-
	-
	-

	Заменена насоса, шт
	-
	-
	1
	-


            По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.
           Общая протяжённость сетей водоснабжения Бирючанского сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 21,5745 км. Водопроводные сети сел Ст.Хутор, Вериговка, Бутырки представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диаметром 32-100 мм, общей протяженностью 7,749 км. Водопроводная сеть села Бирюч  представлена полиэтиленовыми трубами диаметром 100 мм, общей протяженностью  9,4935 км. Водопроводная сеть село Старый Хутор диаметр 110мм  представлена полиэтиленовыми трубами протяженностью 6,841км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 112).

Таблица 112

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	С.Старый Хутор
	А (0-15%)
	          6,841
	31,71

	2
	с.Бирюч
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	9,4935
	44,01

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	
	Д (81-100%)
	0
	                    0

	6
	с.Вериговка
	Д (81-100%)
	2,24
	10,38

	7
	с.Бутырки
	Д (81-100%)
	3
	13,90


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 21,5745 км;
Sсветх = 5,24 км.

с.Бирюч

Кс = 1 – (9,4935 – 0) / 9,4935 = 0,

с.Ст.Хутор

Кс = 1 – (6,841– 0) /6,841 = 0,

с.Вериговка

Кс = 1 – (2,24 – 2,24) /2,24 = 1,

с.Бутырки

Кс = 1 – (3 – 3) /3 = 1.
           За период 2022-2025г. годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  с.Вериговка и с.Бутырки не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

В 2016 году в с.Бирюч была реконструирована водопроводная сеть, и представлена   полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 75-100 мм, общей протяженностью    8,016 км.
         Общая протяжённость сетей водоснабжения Герасимовского сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 13,192 км. Водопроводная сеть села Герасимовка реконструирована в 2018 году и  представлена полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 63-100 мм, общей протяженностью 12,392 км,  водопроводная сеть хутора Конотоповка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диаметром 32-100 мм, общей протяженностью 0,8 км

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 113).

Таблица 113

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с.Герасимовка
	А (0-15%)
	12,392
	93,94

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	

	3
	
	В (41-60%)
	0
	

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	

	5
	
	Д (81-100%)
	0
	

	6
	х.Конотоповка
	Д (81-100%)
	0,8
	6,06


        Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 13,192 км;
Sсветх = 0,8 км.

        с.Герасимовка

Кс = 1 – (12,392 – 0) /12,392= 0,

х.Конотоповка

Кс = 1 – (0,8 – 0,8) /0,8 = 1.

            За период 2022-2025 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  хутора Конотоповка не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.
         Общая протяжённость сетей водоснабжения Двулученского сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 14,068 км, в том числе стальных и  асбестоцементных  трубопроводов – 4,1 км, и полиэтиленовых трубопроводов- 9,968 км. 
       Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 32-100 мм. 
      Протяженность сетей со 100% износом – 4,1 км.
      Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 114).

Таблица 114

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	п. Дальний
	Б (16-40%)
	9,968
	70,9

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с. Двулучное
	Д (81-100%)
	4,1
	29,1


       Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подл  ежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 14,068 км;
Sсветх = 4,1 км.

п.Дальний

Кс = 1 – (9,968 – 0) /9,968 = 0,

с.Двулучное

Кс = 1 – (4,1 – 4,1) /4,1 = 1.

           В 2022-2025 годах капитальный ремонт на сетях водоснабжения села Двулучное  не проводился. При возникновении повреждений проводится аварийный ремонт.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Кукуевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 22,29 км, в том числе стальных трубопроводов – 4,96 км,  полиэтиленовых – 11,370 км, асбестоцементных – 5,960 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 115).

Таблица 115

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с.Долгое
	А (0-15%)
	
	

	2
	
	Б (16-40%)
	10,87
	45,15

	3
	
	В (41-60%)
	
	

	4
	
	Г (61-80%)
	
	

	5
	с.Кукуевка
	Д (81-100%)
	11,42
	54,85

	6
	
	Д (81-100%)
	
	


          Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 22,29 км;
Sсветх = 11,42 км.

с.Кукуевка

Кс = 1 – (11,42 – 11,42) /11,42 = 1

с.Долгое

Кс = 1 – (10,870 –0) /10,870 = 0
             За период 2022-2025 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  в с.Кукуевка, не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода. 
           В 2017 году в с.Долгое была реконструирована  водопроводная  сеть  и  представлена полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 75-100 мм, общей протяженностью 10,87 км. 
          Общая протяжённость сетей водоснабжения после реконструкции сетей водоснабжения Колосковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026г. составляет 50,495 км. Водопроводная сеть представлена полиэтиленовыми трубопроводами  протяженностью в селе Колосково  14,4743 км диам. 63-110мм и с.Лавы, Тулянка ,Ситнянка полиэтиленовыми  трубопроводами – протяженностью 21,348 км диам. 63-110 мм.

Водопроводная сеть с.Посохово представлена полиэтиленовыми трубопроводами  протяженностью в селе  11,873 км, диаметром 63-110мм.

Водопроводная сеть с. Аркатово представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 2,8 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 116).

Таблица  116

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с. Посохово
	А (0-15%)
	11,873
	23,51

	2
	с.Лавы,Ситнянка,Тулянка
	А (0-15%)
	21,348
	            42,28

	3
	с.Колосково
	А (0-15%)
	14,4743
	               28,66

	4
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	5
	
	В (41-60%)
	
	0

	6
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	7
	с.Аркатово
	Д (81-100%)
	2,8
	5,55


      Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 47,6953 км;
Sсветх = 0 км.

с.Посохово

Кс = 1 – (11,873 –0) /11,873 =0,

с.Лавы,Ситнянка,Тулянка

Кс = 1 – (21,348 – 0) /21,348 =0,

с.Колосково

Кс = 1 – (14,4743 – 0) /14,4743 =0.

с.Аркатово

Кс = 1 – (2,8 – 2,8) /2,8 = 1,0
          Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
         Динамика затрат на капитальный ремонт, аварийный и текущий водопроводных сетей приведена в таблице 117.

Таблица 117
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на капитальный , аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-


	-
	-
	-



	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-

	Заменено задвижек, шт.
	1
	-
	1
	1

	Заменено гидрантов, шт. 
	-
	1
	-
	-


         По трассе водопровода с. Аркатово имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода. 
       Общая протяжённость сетей водоснабжения Мандровского  сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 9,997 км - полиэтилен. 

Диаметры водоводов – 100 мм, разводящих сетей  100 мм. 

Водопроводная сеть села Мандрово реконструирована и введена в эксплуатацию в 2014 году, сеть проложена полиэтиленовыми трубопроводами диаметром 100 мм. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 118).

Таблица 118

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с. Мандрово
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	9,997
	100

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	
	Д (81-100%)
	0
	0


           Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 9,997 км;
Sсветх = 0 км.

Кс = 1 – (9,997 – 0) /9,997= 0
           В 2014 годы в селе Мандрово проведена реконструкция системы водоснабжения с заменой трубопроводов водоснабжения на полиэтилен и устройством сетей водоснабжения  на улицах села, не обеспеченных централизованным водоснабжением.
         Общая протяжённость сетей водоснабжения Насоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 2,350 км. Диаметры водоводов – 76 мм, разводящих сетей 50, 100 мм. 
         Водопроводная сеть с. Насоново представлена стальными – 0,09 км, полиэтиленовыми – 0,09 км, чугунными – 1,902 км и асбестоцементными  трубопроводами – 0,268 км диам. 32-100 мм.
         Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 119).

Таблица 119

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с. Насоново 
	Д (81-100%)
	2,350
	100


          Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 2,350 км;
Sсветх = 2,350 км.

Кс = 1 – (2,350 – 2,350) /2,350= 1.
        За период 2022-2025 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Насоново не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.
          По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.
        Общая протяжённость сетей водоснабжения Принцевского сельского округа по состоянию на 01.01.2026 года составляет 1,21 км. Материал трубопроводов: асбоцемент диам. 100 мм – 4,4 км; чугун диам. 100 мм – 0,15 км; полиэтилен диам. 50 мм -  0,06 км.
       Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 120).

Таблица 120

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	Объекты, находящиеся в хозведении  ГУП «Белоблводоканал»
	
	
	

	1
	
	А (0-15%)
	
	

	2
	
	Б (16-40%)
	
	

	3
	
	В (41-60%)
	
	

	4
	
	Г (61-80%)
	
	

	5
	с.Хохлово
	Д (81-100%)
	1
	22,73

	6
	С.Конопляновка
	Д (81-100%)
	3,4
	77,27


          Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал»

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 4,4 км;
Sсветх = 4,4 км.

Кс = 1 – (4,4 – 4,4) /4,4 = 1.

          Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
  Объекты, находящиеся в собственности ОАО «РЖД»
  Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 0,21 км;
Sсветх = 0,15 км.

Кс = 1 – (0,21 – 0,15) /0,21 = 0,71.
        Общая протяжённость сетей водоснабжения Рождественского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 0,208 км,  материал трубопровода полиэтилен.     Диаметр водоводов – 100-150 мм, разводящих сетей 100 мм. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 121).

Таблица 121

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с.Рождествено
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0,208
	100

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	
	Д (81-100%)
	0
	0


        Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 0%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 0,208 км;
Sсветх = 0 км.

с. Рождествено 

Кс = 1 – (0,208– 0)/0,208= 0.
           Общая протяжённость сетей водоснабжения Тимоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 40,084 км, в том числе стальных и асбестоцементных – 6890м, полиэтиленовых – 33194 м.

Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 32-100 мм. 
      Водопроводная сеть села Тимоново 1965 года ввода в эксплуатацию, представлена чугунными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 6, 89 км.
   Водопроводная сеть с. Дроново 2018 года ввода в эксплуатацию, представлена полиэтиленовыми трубопроводами диам.100 мм, общей протяженностью 5,4  км. 
    Водопроводная сеть с. Басово протяженностью 1,13 км.  построена в 2008 году материал труб – полиэтилен диаметром 110 мм.
 В 2018 году была реконструирована водопроводная сеть в с.Хмелевец сеть проложена полиэтиленовыми трубопроводами диаметром 100 мм, протяженностью 26,664 км. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 122 ).

Таблица 122.

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с.Хмелевец
	А (0-15%)
	26,664
	66,52

	2
	с.Дроново
	А (0-15%)
	5,4
	13,47

	3
	с.Басово
	Б (16-40%)
	1,14
	2,82

	4
	
	В (41-60%)
	0
	0

	5
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	6
	с. Тимоново 
	Д (81-100%)
	6,89
	17,19


           Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 40,084 км;
Sсветх = 6,89 км.

с.Басово

Кс = 1 – (1,14 – 0) /1,14 = 0,

с.Тимоново

Кс = 1 – (6,89– 6,89) /6,89 = 1,

с.Хмелевец

Кс = 1 – (26,664 – 0) /26,664 = 0

              Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
            Динамика затрат на капитальный, аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 123
Таблица 123

	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на капитальный, аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-
	      2,5
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-

	Заменено задвижек, шт.
	-
	1
	1
	1

	Заменено гидрантов, шт
	-
	-
	-
	-


           По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода. 
Общая протяжённость сетей водоснабжения Шелаевского сельского округа по состоянию на 01.01.2026г. составляет 3,7 км.
          Водопроводная сеть с. Шелаево представлена стальными трубопроводами диам. 32-100 мм, протяженностью 2,2 км.
           Водопроводная сеть с. Ураево представлена асбестоцементными трубопроводами диам. 100 мм, протяженностью 1,5 км. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 124).

Таблица 124

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с. Шелаево 
	Д (81-100%)
	2,2
	50

	6
	 с. Ураево 
	Д (81-100%)
	1,5
	50


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 3,7 км;

Sсветх = 3,7 км.

с.Шелаево

Кс = 1 – (2,2 – 2,2) /2,2= 1,

с.Ураево

Кс = 1 – (1,5– 1,5) /1,5= 1.
           За период 2022-2025 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Шелаево, с.Ураево не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.
           По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода
          Общая протяжённость сетей водоснабжения Яблоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026г. составляет 21,17 км. 

Водопроводная сеть с. Яблоново представлена полиэтиленовыми трубопроводами диам.100 мм протяженностью 4,89 км.
         Водопроводная сеть с. Орехово представлена полиэтиленовым диам. 100 мм трубопроводом протяженностью 5,08 км и асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 4,5 км.
         Водопроводная сеть с. Пристень представлена асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 4,2 км.
        Водопроводная сеть с. Храпово представлена асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 2,5 км.
        Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 125).
Таблица 125

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с. Орехово
	Б (16-40%)
	5,08
	23,99

	2
	с. Яблоново
	Б (16-40%)
	4,89
	23,09

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с. Пристень 
	Д (81-100%)
	4,2
	19,83

	6
	с. Храпово
	Д (81-100%)
	2,5
	11,8

	7
	с.Орехово
	Д (81-100%)
	4,5
	21,29


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 21,17км;
Sсветх = 11,2 км.

с.Яблоново

Кс = 1 – ( 4,89–0 ) /4,89 = 0,

с.Орехово

Кс = 1 – (9,58 – 4,5) /9,58 = 0,46

с.Пристень

Кс = 1 – (4,2 – 4,2) /4,2 = 1,

    с.Храпово
Кс = 1 – (2,5 –2,5) /2,5 = 1.
              За период 2022-2025 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Яблоново, с.Орехово, с.Пристень, с.Храпово не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.
             По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода. 

  Общая протяжённость сетей водоснабжения Новопетровского сельского округа по состоянию на 01.01.2026г. составляет 3,2 км.
  Водопроводная сеть села Новопетровка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 3,2 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 126).

Таблица 126

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с.Новопетровка
	Д (81-100%)
	3,2
	100


Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 – (Sсэкспл  – Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 3,2 км;
Sсветх = 3,2 км.
   с.Новопетровка

Кс = 1 – (3,2 – 3,2) /3,2 = 1;

        Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
      Динамика затрат на аварийный  и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 127

Таблица 127
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-
	-
	1
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-

	Заменено задвижек, шт.
	-
	-
	-
	-

	Заменена насоса, шт
	-
	-
	1
	-


            По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.
Общая протяжённость сетей водоснабжения Казинского сельского округа по состоянию на 01.01. 2026 года составляет 23,081 км.

Водопроводная сеть села Казинка представлена стальными и асбестоцементными  трубопроводами диам. 32-100 мм 10,8 км. 
 В 2022 году была проведена реконструкция водопроводных сетей и установлена новая водонапорная башня V- 50м3 в селе Казначеевка. Водопроводная сеть села Казначеевка представлена полиэтиленовыми трубами  диам. 63-110 мм, общей протяженностью 10,001км.
  Водопроводная сеть х. Леоновка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 2,28 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 128 ).

Таблица 128

	№ п/п
	Наименование
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	С.Казначеевка
	А (0-15%)
	           10,001
	43,33

	2
	
	Б (16-40%)
	0
	0

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	с.Казинка
	Д (81-100%)
	10,8
	                46,79

	6
	х. Леоновка 
	Д (81-100%)
	2,28
	                  9,88


        Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 23,081 км;
Sсветх = 23,081 км.
        с.Казинка

Кс = 1 – (10,8 – 10,8) /10,8 = 1,

с.Казначеевка

Кс = 1 – (10,001 – 0) /10,001 = 0

х.Леоновка

Кс = 1 – (2,28 –2,28) /2,28 = 1.
            За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  с. Казинка, с. Казначеевка, х. Леоновка не проводился. В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

        Общая протяжённость сетей водоснабжения  Селивановского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 18,837 км,  материал трубопровода полиэтилен.     Диаметр водоводов – 100-150 мм, разводящих сетей 100 мм. 

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 129).

Таблица 129

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	с.Шушпаново
	Б (16-40%)
	5,348
	28,39

	2
	п.Ровное
	Б (16-40%)
	5,981
	           31,75

	3
	с. Селиваново
	Б (16-40%)
	7,508
	           39,86

	4
	
	В (41-60%)
	0
	0

	5
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	6
	
	Д (81-100%)
	0
	0


        Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 0%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 18,837 км;
Sсветх = 0 км.

с.Селиваново

Кс = 1 – (7,508– 0)/7,508= 0

п. Ровное 

Кс = 1 – (5,981– 0)/5,981= 0,

с. Шушпаново 

Кс = 1 – (5,348– 0)/5,348= 0,

Общая протяжённость сетей водоснабжения Солотянского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 17,12 км, из полиэтиленовых – 17120м.

Диаметры водоводов –100 мм.
   Водопроводная сеть села Солоти  была реконструирована в 2016 году , протяженность сети  17,12  км диметр из  полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.
Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 130 ).

Таблица 130.

	№ п/п
	Наименование  
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей, %

	1
	
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	с. Солоти
	Б (16-40%)
	17,12
	100

	3
	
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	
	Д (81-100%)
	0
	0


           Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 17,12км;
Sсветх = 17,12 км.

с.Солоти

Кс = 1 – (17,12 – 0) /17,12 = 0,
              Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.
            Динамика затрат на капитальный, аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 131
Таблица 131
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на капитальный, аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб.
	-
	        -
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-

	Заменено задвижек, шт.
	-
	1
	-
	-

	Заменено гидрантов, шт
	-
	-
	-
	-


           По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода. 
.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при  водоснабжении.
     В настоящее время основными проблемами в водоснабжении города являются:

- значительный износ сетей водоснабжения; 
 - отсутствие общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах;

- отсутствие централизованного водоснабжения на некоторых участках Валуйского муниципального округа.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и показатели развития центральных систем водоснабжения.
. Основные задачи в сфере водоснабжения направлены на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
   В целях обеспечения доступности водоснабжения на территории Валуйского муниципального округа планируется реконструировать 83,12 км водопроводных сетей и построить сети водоснабжения  населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, что позволит обеспечить дополнительное количество  человек качественными услугами водоснабжения.

3. Баланс водоснабжения и потребления воды

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке.
       Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
       Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 132.

Таблица 132
	Наименование водозабора
	Поднято воды
	Объем пропущенной воды через очистные
	Реализовано, тыс.м3
	Потери в сетях, тыс.м3

	
	в год, тыс.м3
	в сут,тыс.м3
	
	
	

	Водозабор Кузнецовка
	607,590
	1,66
	0
	596,956
	10,634

	Водозабор Ромашовка
	530,833
	1,45
	0
	518,709
	12,124

	Водозабор Ст.Разина
	396,801
	1,09
	0
	385,894
	10,907

	Водозабор п.Уразово
	124,349
	0,34
	0
	121,771
	2,578

	Водозабор с.Соболевка
	2,340
	0,006
	0
	2,292
	0,048

	Водозабор с.Борки
	27,529
	0,075
	0
	24,895
	2,634

	Водозабор с.Новопетровка
	0
	0
	0
	0
	0

	Водозабор с.Сухарево
	7,219
	0,020
	0
	6,919
	0,3

	Водозабор с.Ст.Хутор
	0
	0
	0
	0
	0

	Водозабор с.Вериговка
	0
	0
	0
	0
	0

	Водозабор с.Бирюч
	1,465
	0,004
	0
	1,328
	0,137

	Водозабор с.Бутырки
	0
	0
	0
	0
	0

	Водозабор с.Герасимовка
	17,340
	0,047
	0
	17,133
	0,207

	Водозабор х.Конотоповка
	0,775
	0,002
	0
	0,725
	0,05

	Водозабор с.Двулучное
	3,610
	0,0099
	0
	3,477
	0,133

	Водозабор п.Дальний
	9,915
	0,027
	0
	9,046
	0,869

	Водозабор с.Казинка
	40,057
	0,11
	0
	36,87
	3,187

	Водозабор с.Казначеевка
	2,955
	0,008
	0
	2,832
	0,123

	Водозабор с.Конопляновка
	1,727
	0,0047
	0
	1,692
	0,035

	Водозабор с.Аркатово
	1,706
	0,0047
	0
	1,130
	0,576

	Водозабор х.Леоновка
	3,357
	0,009
	0
	3,350
	0,007

	Водозабор с.Кукуевка
	9,140
	0,025
	0
	8,845
	0,295

	Водозабор с.Долгое
	4,525
	0,012
	0
	4,520
	0,05

	Водозабор с.Колосково
	5,446
	0,0149
	0
	5,216
	0,23

	Водозабор с.Лавы
	32,108
	0,088
	0
	30,781
	1,327

	Водозабор  с.Мандрово
	25,463
	0,070
	0
	24,879
	0,584

	Водозабор  с.Хохлово
	0,239
	0,0006
	0
	0,222
	0,017

	Водозабор с.Насоново
	7,638
	0,021
	0
	7,316
	0,322

	Водозабор с.Селиваново
	10,184
	0,028
	0
	9,882
	0,302

	Водозабор с.Рождествено
	1,119
	0,0031
	0
	1,106
	0,013

	Водозабор с.Тимоново
	30,831
	0,084
	0
	30,827
	0,004

	Водозабор с.Солоти
	34,289
	0,094
	0
	33,207
	1,082

	Водозабор с.Шелаево
	6,014
	0,016
	0
	5,399
	0,615

	Водозабор с.Яблоново
	8,640
	0,024
	0
	7,959
	0,681

	Водозабор  с.Храпово
	1,120
	0,0031
	0
	1,063
	0,057

	Водозабор  с.Пристень
	2,508
	0,0069
	0
	2,370
	0,138

	Водозабор с.Ураево
	0,891
	0,0024
	0
	0,846
	0,045

	Водозабор с.Орехово
	8,640
	0,024
	0
	7,960
	0,68

	Водозабор ( с.Принцевка на территории школы)
	0,323
	0,0009
	0
	0,318
	0,005


Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно

разделить:

-полезные расходы:
- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

-организационно-учетные расходы, в том числе:
- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

-  расходы на хозбытовые нужды ПП «Валуйский район»

- потери из водопроводных сетей:
- потери из водопроводных сетей в результате аварий;
- скрытые утечки из водопроводных сетей;
- утечки из уплотнения сетевой арматуры;
- утечки через водопроводные колонки;
- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
-утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.
Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице  133
	№п/п
	
	Водоснабжение, м3/год

	1
	микрорайон "Соцгород"
	530833

	2
	центральная часть г. Валуйки
	1004391

	3
	п. Уразово
	124349

	4
	с. Соболевка
	2340

	5
	с. Борки
	27529

	6
	с. Новопетровка
	0

	7
	с. Сухарево
	7219

	8
	с. Ст.Хутор
	0

	9
	с. Вериговка
	0

	10
	с. Бирюч
	1465

	11
	с. Бутырки
	0

	12
	с. Герасимовка
	17340

	13
	х. Конотоповка
	775

	14
	с. Двулучное
	3610

	15
	п. Дальний
	9915

	16
	с. Казинка
	40057

	17
	с. Казначеевка
	2955

	18
	с. Конопляновка
	1727

	19
	с. Аркатово
	1706

	20
	с. Кукуевка
	9140

	21
	с. Долгое
	4525

	22
	с. Колосково
	5446

	23
	с. Лавы
	32108

	24
	с. Мандрово
	25463

	25
	с. Насоново
	7638

	26
	с. Хохлово
	239

	27
	с. Принцевка
	323

	28
	с. Рождествено
	1119

	29
	с. Селиваново, Шушпаново
	10184

	30
	с. Ураево
	891

	31
	с. Тимоново, Хмелевец
	30831

	32
	х.Леоновка
	3357

	33
	с. Солоти
	34289

	34
	с. Шелаево
	6014

	35
	с. Яблоново
	17280

	36
	с. Храпово
	1120

	37
	с. Пристень
	2508

	38
	с.Орехово
	8640


	3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
    Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 134

Таблица 134
№ п.п.

Потребитель

Водоснабжение

м3/год

I
Население
1543966
II
в т.ч. федеральный бюджет:
12411
в т.ч. по учреждениям:

 

1

Приокский тыловой таможенный пост

531

2

ГКУК «Спецбиблиотека»

7

3

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

9323

4

Уголовно-исправительная инспекция

5

ФКУ  Центр по обеспечению деятельности казначейства

19

6

Следственное управление по Белгородской области

44

7

ОСФР по Белгородской области 

214

8

Главное управление МЧС России

286

9

Прокуратура Белгородской области

169

10

Центрально-черноземное УГМС ФГБУ

14

11

Росреестр по Белгородской области   

63

12

Комитет статистики

0

13

Управление Судебного департамента в Белгородской области

295

14

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

78

15

УФСБ России по Белгородской области

84

16

Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям»

522

17

УФНС России по Белгородской области 

279

18

ОМВД России по Валуйскому городскому округу

278

19

ФБУ  Белгородский ЦСМ

22

20

Управление Россельхознадзора поВоронежской, Белгородской  и Липецкой областям

47

21

ГБ МСЭ По белгородской области Минтруда России

37

22

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

57

23

Центр охраны здоровья животных

13

III
в т.ч. областной бюджет:
28257
в т.ч. по учреждениям:

 

1

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»

588

2

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат»

403

3

ОКУ «Валуйское лесничество»

8

4

Валуйская СОШ №4 ОГБОУ

987

5

ОГКУЗ Мандровская психиатрическая больница

1165

6

ОГАПОУ  «Валуйский колледж»

1354

7

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

2732

8

МБУ КЦСОН  Валуйского городского округа

499

9

ОГАУ Межрайонная ветстанция по Волоконовскому и Валуйскому районам

399

10

Центр занятости населения Белгородской области ОКУ

32

11

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»

16023

12

МФЦ ГАУ БО

110

13

ОГАУ «Валуйский лесхоз»

148

14

Управление мировых судей 

79

15

БРО ООО «РКК»

0

16

ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

3645

17

Валуйская районная организация БОО Профсоюза работников АПК  РФ

4

18

ОГКУ «Управление ГОЧС Белгородской области»

82

IV

Местный бюджет:

40135

в т.ч. по учреждениям:

 

1

Администрация Валуйского городского округа

1551

2

МБУ Валуйское благоустройство

865

3

МБУ «Валуйский  оздоровительный комплекс»

4688

4

МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун» г.Валуйки Белгородской области

3679

5

МКУК «Валуйский историко-художественный музей»

133

6

МУК Валуйская ЦБС

168

7

МКУК «Валуйский Детский парк культуры и отдыха»

347

8

МУК «РДК и С»

2944

9

МБУ ДО «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области

66

10

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г.Валуйки Белгородской области

938

11

МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области

1202

12

МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида  г.Валуйки Белгородской области

2809

13

МДОУ детский сад № 5 г.Валуйки Белгородской области

934

14

МДОУ  «Детский сад № 7 комбинированного вида»  г.Валуйки  Белгородской области

515

15

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8» «Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области

3454

16

МДОУ детский сад № 9  комбинированного вида  г.Валуйки  Белгородской области

44

17

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 10» г.Валуйки  Белгородской области

552

18

МДОУ детский сад № 11  Валуйского района Белгородской области

188

19

СОШ № 1  г.Валуйки  Белгородской области

1880

20

СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки Белгородской области

1015

21

СОШ №3 г.Валуйки и Валуйского района

890

22

СОШ № 5  г.Валуйки Белгородской области

531

23

Солотянская территориальная администрация

12

24

МБУ ДО ДШИ № 1

83

25

МБУ ДО ДШИ № 2

140

26

МБУ ДО «ВДХШ им.Григорова В.Д.»

79

27

Уразовское благоустройство МБУ

42

28

МУ ДО «ДЭБЦ» г.Валуйки и Валуйского района

67

29

МБУ «Валуйский ФОК»

460

30

МУК «ЦКР»

335

31

Управление образования администрации  Валуйского городского округа

442

32

Герасимовская территориальная администрация

33

33

Насоновская территориальная администрация

46

34

Казинская территориальная администрация

7

35

Яблоновская территориальная администрация

41

36

МДОУ детский сад с.Казинка  Валуйского района Белгородской области

116

37

МДОУ детский сад с.Колосково Валуйского района Белгородской области 

84

38

МДОУ детский сад с.Мандрово Валуйского района Белгородской области

98

39

МДОУ детский сад с.Солоти Валуйского района Белгородской области 

215

40

МДОУ детский сад с.Тимоново Валуйского района Белгородской области 

38

41

МДОУ детский сад с.Яблоново Валуйского района Белгородской области

83

42

МДОУ Детский сад с.Храпово Валуйского района Белгородской области

1

43

МДОУ детский сад «Улыбка» с.Рождествено Валуйского района Белгородской области 

258

44

МОУ «Бутырская ООШ» Валуйского района Белгородской области

0

45

МОУ «Казинская  СОШ» Валуйского района Белгородской области

68

46

МОУ «Казначеевская СОШ» Валуйского района Белгородской области

79

47

МОУ «Колосковская  СОШ» Валуйского района Белгородской области

280

48

МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области

239

49

МОУ «Насоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области

903

50

МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области

294

56

МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской области

759

57

МОУ «Селивановская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

668

58

МОУ «Солотянская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

192

59

Уразовский ФОК Русич МБУ

0

60

МОУ «Тимоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области

686

61

МОУ «Тулянская ООШ» Валуйского района Белгородской области

222

62

МОУ «Яблоновская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

111

63

Тимоновская территориальная администрация

29

64

МЛОУ Д/С №1 «Умка» г.Валуйки Белгородской области

679

65

МДОУ детский сад х.Леоновка Валуйского района Белгородской области 

0

66

МОУ «Пристенская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

5

67

Борчанская территориальная администрация

32

68

Кукуевская территориальная администрация

16

69

Уразовская территориальная администрация

53

70

МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида  п.Уразово Валуйского района Белгородской области 

89

71

МДОУ детский сад № 2 п.Уразово Валуйского района Белгородской области

43

72

МДОУ детский сад № 3 п.Уразово Валуйского района Белгородской области 

26

73

МДОУ детский сад №4 «Радуга» п.Уразово Валуйского района Белгородской области 

61

74

МДОУ детский сад с.Борки  Валуйского района Белгородской области

106

75

МДОУ детский сад с.Сухарево Валуйского района Белгородской области

18

76

МДОУ детский сад комбинированного вида  с.Шелаево Валуйского района Белгородской области 

377

77

МБУ ДО «ДДТ» Валуйского района Белгородской области

61

78

МУ ДО «Станция юных натуралистов» Валуйского района Белгородской области

106

79

МОУ «Уразовская  СОШ № 1» Валуйского района, Белгородской области

215

80

МОУ «Уразовская  СОШ № 2» Валуйского района Белгородской области

505

81

МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района Белгородской области

91

82

МОУ «Герасимовская  СОШ» Валуйского района Белгородской области

386

83

МОУ «Дальнинская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

26

84

МОУ «Двулученская СОШ» Валуйского района Белгородской области

89

85

МОУ «Должанская  ООШ» Валуйского района Белгородской области

85

86

МОУ «Шелаевская  СОШ» Валуйского района Белгородской области

345

87

Мандровская территориальная администрация

118

88

Шелаевская территориальная администрация

0

V
Потребители 3 группы:
154148

	

	
	
	
	


Доля потребления воды населением от общего потребления воды Валуйского муниципального  округа составляет 86,79%.
     Доля потребления бюджетными организациями в водопотреблении составляет 4,54%,  прочие потребители 8,67 %. 
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Сведения о фактическом потреблении воды представлены за период 2020-2025 годов представлены в таблице 135

   Таблица 135

	По группам абонентов
	2020тыс.м3/ год
	2021 тыс.м3 /год
	2022

тыс.м3/

год
	2023

тыс.м3/

год
	2024

тыс.м3/

год
	2025

тыс.м3/

год

	Население
	1636,51
	1701,36
	1511,27
	1521,53
	1572,42
	1543,97

	Бюджетные учреждения
	159,49
	118,65
	109,88
	86,109
	78,01
	80,79

	Прочие
	126,28
	164,40
	182,01
	1759,2
	191,19
	154,15

	Всего:
	1922,28
	1984,41
	1803,16
	1783,56
	1841,62
	1778,91


Сведения об удельном водопотреблении представлены в таблице 136

Таблица 136

	Наименование
	                           Всего за 2025г
	
	
	

	
	Объем потребления ХВС по нормативу (л/сут/чел)
	Объем потребления холодной воды, счет за которую выставлен по приборам учета (л/сут/чел)

	Валуйский городской округ
	253,84
	83,05

	
	
	


            Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015  года  № 246-пп «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области  от 16 ноября 2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления  коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области и приказом № 62 от 11 мая 2017 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек» утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению.
   Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению 


Таблица 137

	
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив коммунальной услуги по водоотведению

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на
человека
	4,287
	3,069
	7,356

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на
человека
	4,333
	3,123
	7,456

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на
человека
	4,827
	3,177
	8,004

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на
человека
	3,047
	1,609
	4,656

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем


	куб. метр в месяц на
человека
	7,356
	X
	7,356

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на
человека
	7,456
	X
	7,456

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на
человека
	7,028
	X
	7,028

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на
человека
	6,356
	X
	6,356

	9.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на
человека
	3,856
	X
	3,856

	10.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	куб. метр в месяц на
человека
	3,148
	X
	3,148

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на
человека
	5,016
	X
	X

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на
человека
	1,716
	X
	X

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	куб. метр в месяц на
человека
	1,200
	X
	X

	14.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на
человека
	3,049
	1,833
	4,882

	15.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на
человека
	3,182
	X
	3,182

	16.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на
человека
	1,562
	X
	X

	 17.
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на полив земельного участка с применением расчетного в размере 0,03 
	м³/м² в месяц 
	0,03
	
	


     Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению устанавливаются в расчете на месяц потребления.
     Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области  от 24  октября  2016 года № 104 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды» утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Белгородской области (таблица 138).    
 Таблица 138

	
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на 100у. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,0267
	0,0267

	
	
	
	от 6 до 9
	0,0194
	0,0194

	
	
	
	от 10 до 16
	0,0160
	0,0160

	
	
	
	более 16
	0,0100
	0,0100

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	куб. метр в месяц на у. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,0317
	X

	
	
	
	от 6 до 9
	0,0131
	X

	
	
	
	от 10 до 16
	0,0144
	X

	3.
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на у. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,0315
	X

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на у. метр общей площади
	X
	0,0245
	X


               Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Белгородской области применяются при наличии в многоквартирном доме водоразборных приборов горячего водоснабжения, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, за исключением сливных устройств системы горячего водоснабжения и (или) системы теплоснабжения, предназначенных для аварийного слива воды из внутридомовой системы горячего водоснабжения и (или) устройств аварийного слива теплоносителя из внутридомовой системы отопления.
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды питьевой воды и планов  по установке приборов учета.
            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ГУП «Белоблводоканал» разработана программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП «Белоблводоканал»  на 2023-2025 годы».
          Основными целями Программы являются: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов ПП «Валуйский район».
          Программой предусмотрена установка общедомовых приборов учета, установка приборов учета используемой воды в зданиях строениях и сооружениях бюджетного фонда, а так же установка приборов учета используемой воды в жилых домах, дачных домах и садовых домах.
         Сведения об обеспечении абонентов приборами учета воды по состоянию на 01.01.2024 года в разрезе групп потребителей приведены в таблице 139.

Таблица 139

	№ п/п
	                       Абоненты
	Установка приборов учета воды, %

	1
	Население
	73

	2
	Бюджетные учреждения
	98

	3
	Прочие
	99


3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.
               В период с 2022 по 2027 год ожидается   сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.
              Резерв производственной мощности насосных станций представлен в таблице 140                                                                                                    Таблица 140

	№ п/п
	Насосная станция
	Располагаемая производительность, м3/ч
	Фактическое потребление в сутки максимума, м3/сут
	Фактическое потребление в часы максимума, м3/ч
	Резерв производительности, %

	1
	ВНС-2 Кузнецовка
	322,5
	2023,6
	84,32
	15,68

	2
	ВНС-2 Ромашовка
	175
	1798
	74,92
	25,08
	

	3
	ВНС-2, Ст. Разина
	200
	1396,77
	58,20
	41,80
	

	4
	пос. Уразово
	80
	463,52
	19,31
	80,69
	

	5
	с. Борки
	13
	155,77
	6,49
	93,51
	

	6
	с. Новопетровка
	13
	0
	0
	0
	

	7
	с. Сухарево
	6,5
	37,23
	1,55
	98,45
	

	8
	с. Ст.Хутор
	6,5
	0
	0
	0
	

	9
	с. Вериговка
	6,5
	0
	0
	0
	

	10
	с. Бирюч
	6,5
	9,42
	0,39
	99,61
	

	11
	с. Бутырки
	6,5
	0
	0
	0
	

	12
	с. Герасимовка
	6,5
	78,43
	3,27
	96,73
	

	13
	х. Конотоповка
	2,5
	5,53
	0,23
	99,77
	

	14
	с. Двулучное
	6,5
	18,16
	0,76
	99,24
	

	15
	пос. Дальний
	10
	50,37
	2,99
	97,01
	

	16
	с. Казинка
	46,0
	139,74
	5,82
	94,18
	

	17
	с. Казначеевка
	16
	14,47
	0,60
	99,40
	

	18
	с. Конопляновка
	10
	7,65
	0,32
	99,68
	

	19
	с. Аркатово
	2,5
	5,71
	0,24
	99,76
	

	20
	х. Леоновка
	6,5
	20,33
	0,85
	99,15
	

	21
	с. Кукуевка
	16
	40,90
	1,70
	98,3
	

	22
	с. Долгое
	10
	24,65
	1,03
	98,97
	

	23
	с. Колосково
	6,5
	19,90
	0,83
	99,17
	

	24
	с. Лавы
	32
	169,23
	7,05
	92,95
	

	25
	с. Мандрово
	6,5
	95,94
	4,0
	96,0
	

	26
	с. Насоново
	6,5
	33,83
	1,41
	98,59
	

	27
	с. Принцевка 
	4
	1,87
	0,08
	99,92
	

	28
	с. Хохлово 
	0,5
	1,68
	0,07
	99,93
	

	29
	с.Рождествено
	2,5
	7,39
	0,31
	99,69
	

	30
	с.Селиваново
	6,5
	38,52
	1,60
	98,4
	

	31
	с. Тимоново
	42
	129,1
	5,38
	94,62
	

	32
	с. Солоти
	32
	140,74
	5,86
	94,14
	

	33
	с. Шелаево
	10
	27,61
	1,15
	98,85
	

	34
	с. Яблоново
	16,5
	92,39
	3,85
	96,15
	

	35
	с. Храпово
	6,5
	7,74
	0,32
	99,68
	

	36
	с. Пристень
	6,5
	14,39
	0,60
	99,40
	

	37
	с.Ураево
	6,0
	5,29
	0,22
	99,78
	

	38
	 с.Соболевка
	6,0
	11,03
	0,46
	99,54
	


3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.
              В 2025 году потери воды в сетях составили  185,085 тыс. куб. м. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
            Фактическое потребление воды за 2025 г составило 1778,903  куб.м/год, в средние сутки – 4873,71 куб. м.
              К 2035 году ожидаемое потребление составит  1705620,0 куб. м/год, в средние сутки – 4672,93 куб. м.

3.8. Описание территориальной структуры потребления воды, с разбивкой по технологическим зонам.
Объем потребления воды за период 2025 года в разрезе технологических зон   представлен в таблице 140.  
Таблица 140

	
	
	   Кол-во, м3/год
	           м3/сут
	

	Водозабор с. Кузнецовка
	центральная часть г. Валуйки
	1004391
	2751,76
	

	Водозабор с. Ромашовка
	микрорайон «Соцгород»
	530833
	1454,34
	

	Водозабор  п.Уразово
	 п.Уразово
	124349
	340,68
	

	Водозабор Собалевка 
	с. Соболевка 
	2340
	6,41
	

	Водозабор  с.Борки
	с. Борки
	27529
	75,42
	

	Водозабор с.Новопетровка
	с. Новопетровка
	0
	0
	

	Водозабор с.Сухарево
	с. Сухарево 
	7219
	19,78
	

	Водозабор Бутырки
	с.Бутырки
	0
	0
	

	Водозабор Бирюч
	с.Бирюч
	1495,0
	4,09
	

	Водозабор Вериговка
	с.Вериговка
	0
	0
	

	Водозабор  с.Ст.Хутор
	с.Ст.Хутор
	0
	0
	

	Водозабор с.Герасимовка
	с.Герасимовка
	17340
	47,51
	

	Водозабор с.Конотоповка
	с.Конотоповка
	775
	2,12
	

	Водозабор  с.Двулучное
	с.  Двулучное
	3610
	9,89
	

	Водозабор пос.Дальний
	пос.Дальний
	9915
	27,16
	

	Водозабор с. Казинка
	с. Казинка 
	
	
	

	Водозабор с. Казначеевка 
	с. Казначеевка 
	2955
	8,10
	

	Водозабор с. Конопляновка 
	с. Конопляновка 
	1727
	4,73
	

	Водозабор с.Аркатово
	с. Аркатово 
	1706
	4,67
	

	Водозабор  с.Кукуевка
	с. Кукуевка
	9140
	25,04
	

	Водозабор с.Долгое
	с.Долгое
	4525
	12,40
	

	Водозабор с.Колосково
	с.Колосково
	5446
	14,92
	

	водозабор с.Лавы
	с.Лавы
	32108
	87,97
	

	Водозабор  с.Мандрово
	с. Мандрово
	25463
	69,76
	

	водозабор с.Насоново
	с. Насоново
	7638
	20,93
	

	Водозабор  с.Хохлово
	с. Хохлово
	239
	0,65
	

	Водозабор  с.Принцевка
	с. Принцевка
	323
	0,88
	

	Водозабор Селиваново,
	с. Селиваново
	10184
	27,90
	

	Водозабор Рождествено
	с.Рождествено
	1119
	3,066
	

	Водозабор Тимоново
	с. Тимоново

с.Басово,Хмелевец,

Дроново
	30831
	84,47
	

	Водозабор Солоти
	с. Солоти
	34289
	93,94
	

	Водозабор  с.Шелаево
	с. Шелаево
	6014
	16,48
	

	Водозабор Яблоново
	с. Яблоново
	8640
	23,67
	

	Водозабор Храпово
	с. Храпово
	1120
	3,07
	

	Водозабор Пристень
	с. Пристень
	2508
	6,87
	

	Водозабор Орехово
	с.Орехово
	8640
	23,67
	

	Водозабор Леоновка
	х.Леоновка
	3357
	9,20
	

	Водозабор Ураево
	с.Ураево
	891
	2,44
	


3.9.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Фактическое потребление воды в Валуйском городском округе 2025 году составило  1778,90  тыс.м3/год.      Прогноз распределения расходов воды в Валуйском городском округе до 2035 года в разрезе технологических зон представлен в таблицах 141,142 


Таблица 141
Валуйский городской округ







	
	Ед.изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего по абонентам
	тыс. куб. м/год
	1783,56
	1841,62
	1778,90
	1772,42
	1772,82
	1773,22
	1773,62
	1774,02
	1774,42
	1774,82
	1775,22
	1775,62
	1705,62

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Население
	тыс. куб. м/год
	1521,53
	1572,423
	1543,97
	1542,62
	1542,72
	1542,82
	1542,92
	1543,02
	1543,12
	1543,22
	1543,32
	1543,42
	1473,42

	Бюджетные учреждения
	тыс. куб. м/год
	86,109
	78,010
	80,79
	78,21
	78,31
	78,41
	78,51
	78,61
	78,71
	78,81
	78,91
	79,01
	79,01

	Прочие
	тыс. куб. м/год
	175,92
	191,189
	154,15
	151,59
	151,79
	151,99
	152,19
	152,39
	152,59
	152,79
	152,99
	153,19
	153,19


	
	
	3.10. Сведенья о фактических и планируемых потерях воды при транспортировке.

Валуйский городской округ
Таблица 142
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели
	Ед.измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	Подано в сеть
	тыс. куб. м
	1872,74
	1841,62
	1958,45
	1958,9
	1959,35
	1959,8
	1960,25
	1960,70
	1961,15
	1961,6
	192,05
	1962,5
	1962,95
	

	Потери в сетях % от поданной воды
	%
	5
	5
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	

	Отпущено всего воды
	тыс. куб. м
	1971,30
	1938,55
	1968,686
	1969,14
	1969,59
	1970,04
	1970,49
	1970,94
	1971,39
	1971,84
	1972,29
	1972,74
	1973,19
	


3.11. Расчет требуемой мощности водозаборных  сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам.
  Таблица  143

	№ п/п
	Наименование водозабора
	Мощность водозабора

м3/сут
	Поднято

куб. м в сутки максимального водопотребления
	Резерв мощности

м3/сут
	

	1.
	Водозабор с.  Кузнецовка
	7740
	2024
	5716
	

	2.
	Водозабор с. Ромашовка
	4200
	1798
	2402
	

	3.
	Водозабор по ул. Ст. Разина, г. Валуйки 
	4800
	1397
	3403
	

	4
	Водозабор  пос. Уразово
	      1920
	464
	1456
	

	5
	Водозабор с. Соболевка
	144
	11
	133
	

	6
	Водозабор с.  Борки
	        312
	156
	156
	

	7
	Водозабор с.  Новопетровка
	312
	0
	312
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Водозабор с.  Сухарево
	156
	37
	119
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Водозабор с. Ст.Хутор
	156
	0
	156
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Водозабор с. Вериговка
	156
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Водозабор с.  Бирюч
	156
	9
	147
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Водозабор  с.  Бутырки
	156
	0
	156
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Водозабор с . Герасимовка
	156
	78
	78
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Водозабор х. Конотоповка
	60
	5
	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Водозабор с. Двулучное
	156
	18
	138
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Водозабор пос.  Дальний
	     240
	50
	190
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Водозабор с. Казинка
	1104
	140
	964
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Водозабор с. Казначеевка 
	384
	14
	370
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Водозабор с. Конопляновка 
	240
	8
	232
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Водозабор с. Аркатово
	60
	6
	54
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Водозабор х. Леоновка
	156
	20
	136
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Водозабор с. Кукуевка
	384
	41
	343
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Водозабор с. Долгое
	     240
	25
	215
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Водозабор с. Колосково
	156
	20
	136
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Водозабор с. Лавы
	      768
	169
	599
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Водозабор  Мандрово
	156
	96
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Водозабор  Насоново
	156
	34
	122
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Водозабор с. Хохлово
	12
	2
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Водозабор с. Принцевка
	96
	2
	94
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Водозабор с. Селиваново. Шушпаново
	156
	39
	117
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Водозабор с. Рождествено
	60
	7
	53
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Водозабор с. Тимоново
	1008
	129
	879
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Водозабор  Солоти 
	     768
	141
	627
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Водозабор с. Шелаево
	240
	28
	212
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Водозабор с.  Яблоново
	     396
	92
	304
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Водозабор с.  Храпово
	156
	8
	148
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Водозабор с.  Пристень
	156
	14
	142
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

Объектов централизованных  систем водоснабжения.
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
Таблица 144

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Выполнение ПСД

	1.
	Строительство водозаборной скважины в п.Уразово
	2027г.

	2.
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Валуйки ул.Пушкина, ул.Калинина, ул.Победы до насосной станции 3-го подъема по ул.Тимирязева 
	2026-2027г.


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
             По результатам технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Валуйского  муниципального  округа, проведенного ПП «Валуйский район» износ сетей водоснабжения протяженностью 56,9 км в центральной части города и 39,8 км микрорайона «Соцгород» имеют износ 100%, кроме того несоответствие диаметров труб на некоторых  участках сети и наличие большого количества тупиковых сетей  влечет за собой несоответствие качества воды требованиям СанПиН и нестабильное давление в сети. 
            С целью сокращения потерь воды, снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, строительству сетей в районах и населенных пунктах поселения, на которых отсутствует централизованное водоснабжение, 
           В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности водоснабжения и снижения удельных расходов энергетических ресурсов необходима установка частотных регуляторов на станциях 2-го и 3-го подъемов и диспетчеризация насосных станций.

Износ сетей водоснабжения и водонапорных башен пос. Уразово и с. Соболевка составляет 100%. 
           С целью сокращения потерь воды, снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, а также строительство сетей по улицам пос. Уразово, на которых отсутствует централизованное водоснабжение.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
Таблица 145
	№п/п
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	Реконструируемые объекты
	
	
	

	1.
	Строительство водозаборной скважины п.Уразово 
	Производительность 16м3/час


Вывод из эксплуатации объектов водоснабжения на территории городского поселения не планируется.

4.4. Сведения о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

              В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа планируется провести диспетчеризацию водозаборов, обеспечивающих водоснабжением город Валуйки, установить частотные регуляторы на станциях 2-го подъема водозаборов с. Кузнецовка и с. Ромашовка и станции 3-го подъема по ул. Тимирязева в г. Валуйки.


В настоящее время частотными регуляторами оборудован водозабор по ул. Ст. Разина в г. Валуйки, а так же насосное оборудование на станции 2-го подъема села Ромашовка, служащее для обеспечения водоснабжением пос. Ровное.
Так же планируется планируется  установка частотного регулятора на насосной станции 2-го подъема в п. Уразово.
    В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоснабжения     Борчанской территориальной администрации установить частотные регуляторы на станциях первого подъема (артскважинах).
   На объектах водоснабжения Герасимовской территориальной администрации частотные регуляторы отсутствуют.
   В Двулученской территориальной администрации планируется установить частотные регуляторы на станциях 1-го подъема (артскважинах).
  В Казинской территориальной администрации планируется установить частотные регуляторы на станциях 1-го подъема (артскважинах).
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду.
        На территории города Валуйского муниципального округа процент обеспечения приборами учета     абонентов составляет 73% .
       Артезианские скважины и насосные станции 2-го и 3-го подъемов приборами учета воды не обеспечены. Учет поднятой воды и воды поданной в сеть определяется по производительности и времени работы насосного оборудования.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

        При проведении реконструкции сетей водоснабжения планируется прокладка трубопроводов в непосредственной близости от существующих сетей. 
       Трасса прохождения вновь строящихся сетей водоснабжения и сооружений определяется проектным решением.
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.
        На территории города Валуйки строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предусмотрено.
       Обеспечение водоснабжения села Агошевка планируется от существующего водозабора с. Кузнецовка.
   Место для размещения станции 2-го подъема в п. Уразово определить проектом.
   Водонапорные башни в населенных пунктах Вериговка, Старый Хутор, Бутырки предусмотрено установить на месте размещения существующих водонапорных башен.
   На территории Герасимовской территориальной администрации строительство новых насосных станций не предусмотрено. Место размещения водонапорной башни определено проектным решением.
         Обеспечение водоснабжения села Агошевка планируется от существующего водозабора с. Кузнецовка.
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
        Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения в Валуйском муниципальном  округе планируется в границах поселения.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
        Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения в Валуйском муниципальном округе. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества  жизни граждан.
       При проектировании и строительстве водозаборных скважин необходимо разработка проектов ЗСО и их строительство, а так же создание зон санитарной охраны  1,2,3 поясов существующих артскважин. 
5.1. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
         В связи  с тем, что на территории Валуйского городского округа водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, обеззараживание питьевой воды осуществляется только в случаях обнаружения отклонений от санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по микробиологическим показаниям и в качестве профилактических мер согласно технологического регламента, согласованного с органами эпидемиологического надзора. 
         Для обеззараживания используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  централизованных систем водоснабжения.
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена в таблице 146.

                                                                                                                                                                                                        Таблица 146
	№ п\п
	Наименование 

мероприятия
	Характеристики
	Стоимость,

тыс.руб.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Строительство водоразборной скважины в п.Уразово
	
	8156,4
	
	
	
	8156,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Валуйки, ул.пушкина,ул.Калинина, ул.Победы до насосной станции 3-го подъема по ул.Тимирязева
	
	15000
	
	
	5000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
В таблице 147 приведены целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на 2023-2036 годы. 

Целевые показатели развития систем водоснабжения на период 2025-2028 годов утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 18.11.2024 г. № 126 «Об установлении показателей  надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения». Целевые показатели на период 2023-2036 годов определены с учетом проведения мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоснабжения.
Таблица 147
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	
	

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.
	2035г.
	2036г.

	1.
	Целевой показатель качества воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02.
	Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,4
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	3.
	Целевые показатели эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	                                        10,24

	3.2.
	Удельный расход электрический энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб.м
	2,06
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/

куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории Валуйского муниципального округа бесхозяйных объектов водоснабжения не выявлено.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

9. Существующее положение в сфере водоотведения.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод.
      На территории Валуйского муниципального округа централизованное водоотведение осуществляется только на территории города Валуйки. 
      Система водоотведения общесплавная, с подачей бытовых и производственных сточных вод  по средствам КНС на  очистные сооружения канализации. 

Система водоотведения города состоит из двух раздельных систем транспортировки (центральная часть города Валуйки и микрорайон. «Соцгород»),  при помощи которых,  стоки поступают на очистные сооружения канализации (далее ОСК), расположенные в п. Дружба Валуйского района. Кроме того часть канализационных стоков (от двух КНС) в настоящее время поступает на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар». В целом канализационная система города представлена 18-ю канализационными насосными станциями (в том числе КНС- 8, находящейся в собственности ОАО «ВКРМ»), сетями водоотведения  диаметром 100-500 мм протяженностью 46,796 км и очистными сооружениями канализации мощностью 10,0 тыс. куб. м./ сут., и канализационная сеть в с.Казинка, протяженностью 0,644 км, стоки поступают на локальные очистные сооружения с.Казинка.
          Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.
         В Уразовской территориальной администрации  от многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Уразово, отвод сточных вод осуществляется посредством септиков, с последующим вывозом их на очистные сооружения канализации п. Дружба Валуйского района.     
         Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.
9.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений.
          Сбор и транспортировка сточных вод на территории Валуйского городского округа осуществляется по двум системам водоотведения: центральной части города Валуйки и микрорайона «Соцгород».
         Система транспортировки сточных вод центральной части города Валуйки включает в себя 11 канализационных насосных станций (КНС) и сети водоотведения протяженностью 24,1923 км. 
       Перечень КНС приведен ниже
- Канализационная насосная станция (КНС-1) – ул. Пионерская, д. 41/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-2) – ул. К.Маркса, д. 1/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-3) – ул. Тимирязева, д. 103/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-3а) – ул. Тимирязева, д. 3/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-4) – ул. Луначарского, д. 108/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-5) – ул. Ленина, д. 257/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-6) – пер. Энергетиков, д. 6/1;
- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)     - ул. Лесная, д. 1/б;
- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)      - пер. Солнечный;

- Канализационная насосная станция (КНС – 17) – пер. Гоголя;

- Канализационная насосная станция (КНС – 8) – ул. Никольская, находящаяся в собственности ОАО «ВКРМ»
        Сводная таблица износа насосного оборудования КНС центральной части города «Валуйки» приведена ниже (таблица 148).

Таблица 148

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа.
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	11,34

	2
	Б (16-40%)
	22

	3
	В (41-60%)
	11,34

	4
	Г (61-80%)
	55,32

	5
	Д (81-100%)
	0


       Сводная информация износа строительных конструкций КНС представлена в таблице 149.

Таблица 149.

	Критерий оценки износа
	Процент износа
	Показатель от общего количества зданий, %

	хорошее
	менее 10% износа
	0

	вполне удовлетворительное 
	11-20%
	0

	удовлетворительное
	21-30%
	                         0

	не вполне удовлетворительное 
	31-40%
	10

	неудовлетворительное 
	41-60%
	80

	ветхое 
	61-100%
	10


        Система транспортировки сточных вод микрорайона «Соцгород» включает в себя 8 канализационных насосных станций (КНС) и сети водоотведения протяженностью 22,6042 км. 
        Перечень КНС приведен ниже:

- Канализационная насосная станция (КНС-49) – пер. Безымянный, д. 2/2;

- Канализационная насосная станция (КНС б/н) – ул. Дзержинского;
- Канализационная насосная станция (КНС-50) – ул. Новая, д. 10/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-50а) – пер. Новоездоцкий, д. 1/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-50б) – ул. Никольская;
- Канализационная насосная станция (КНС-1с) – ул. Космонавтов;
- Канализационная насосная станция (КНС-2с) – пер. 2-й Новоселовский;

-Канализационная насосная станция (КНС-18)-ул.Соколова
       Информация о степени износа насосного оборудования представлена в таблице 150.

Таблица 150

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа.
	Показатель от общего количества оборудования, %

	1
	А (1-15%)
	                       22,73

	2
	Б (16-40%)
	                        27,27

	3
	В (41-60%)
	                        40,91

	4
	Г (61-80%)
	                        9,09

	5
	Д (81-100%)
	                        0


        Информация о степени износа строительных конструкций КНС представлена в таблице 151

Таблица 151

	Критерий оценки износа
	Процент износа
	Показатель от общего количества зданий, %

	хорошее
	менее 10% износа
	0

	вполне удовлетворительное 
	11-20%
	0

	удовлетворительное
	21-30%
	0

	не вполне удовлетворительное 
	31-40%
	0

	неудовлетворительное 
	41-60%
	44,45

	ветхое 
	61-100%
	55,55


         При помощи канализационных насосных станций сточные воды передаются на очистные сооружения канализации мощностью 10 000 куб. м/сут, расположенные в п. Дружба
         В состав ОСК входят: камера гашения, здания решеток, горизонтальные песколовки (4 шт.) с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники(4 шт.) аэротенки (3 шт.) вторичные вертикальные отстойники (6 шт.), стабилизаторы с встроенными илоуплотнителями (2 шт. ) биореакторы доочистки, блок воздуходувно-насосной станции, станция обеззараживания МБЭ-50, биологические пруды (2 шт.,) песковые и иловые площадки. Контроль за качеством очистки сточных вод осуществляется  лабораторией ООО «Центр экологического сопровождения и экспертизы» и  филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Белгородской области в Алексеевском районе».В основу работы всей технологической схемы очистки и в частности биологической очистки и доочистки положено функционирование трехиловой системы, суть которой заключается в создании своеобразного биоконвеера, позволяющего обеспечить различным видам микроорганизмов оптимальные условия их жизнедеятельности. Обеззараживание очищенных сточных вод производиться хлорной водой с содержанием диоксида хлора. Для дегельментизации сточных вод и осадков применяется растительный овицидный препарат «Пуролат-Бингсти» 

В поселке Уразово сбор и транспортировка сточных вод от многоквартирных жилых домов №№ 54,54а,100 по ул. Ленина, № 1а по ул. К. Либкнехта, № 7а по ул. Калинина,№13 по ул. Октябрьской, и №№ 35,39,43,45 14 по ул. Рабочая в п. Уразово осуществляется по канализационным сетям в септик, с последующим вывозом стоков ассенизационной машиной на ОСК п. Дружба. 
          В Казинской территориальной администрации  от многоквартирных  жилых домов, расположенных в с. Казинка, отвод сточных вод осуществляется посредством септиков, с последующим вывозом их на очистные сооружения канализации п. Дружба Валуйского района.     
          Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.

9.3.Описание технологических зон водоотведения.
         Централизованная система водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков:   центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».
        Стоки от центральной части г. Валуйки посредством КНС (2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8 КНС б/н  ул. Лесная, КНС б/н пер. Гоголя, КНС б/н пер. Солнечный ) подаются на главную насосную станцию ( КНС-1), откуда поступают на ОСК.
 Стоки от микрорайона «Соцгород» посредством КНС (49, 50, 50а, 50б и КНС б/н.ул. Дзержинского,КНС-18) поступают на ОСК.
  Стоки от КНС №№ 1с и 2с  поступают в настоящее время на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар».

          Схема движения сточных вод приведена ниже на рис. 3

Рис. 3

[image: image3.png]KHC

KHC

KHC-3.

wic-1_
-6
L e
KHC -8
b e
KHC-50a
i o= )
- !
s
e ey

KHC

S

KHC

oo






          Площадка очистных сооружений находится в 1200 м южнее г. Валуйки на правом берегу р. Оскол в районе впадения р. Валуй. Площадка располагается на возвышенном плато, имеющем отметки 115;105 м с общим уклоном к р. Оскол. Сброс очищенных сточных вод производится в 300 м ниже по течению от места впадения р. Валуй в р. Оскол. Ближайший населенный пункт п. Дружба находится на расстоянии 0,5 км от площадки очистных сооружений. Основное направление ветра летом – восточное, зимой – западное.
          В геоморфологическом отношении площадка очистных сооружений в своей юго-западной части расположена на повышенной ступени надпойменной террасой р. Оскол, представленной суглинками и подстилающими песками общей мощностью 15-5 м. Большая же часть площадки сложена белым писчим мелом в кровле глубиной 2-4 м, выветренным до состояния щебня и глины. Мел залегает непосредственно под почвенным слоем или перекрыт делювиальными суглинками мощностью 1,4 м. Грунтовые воды на глубине 8-18 м не обнаружены.
          Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
           Для обезвоживания сырого осадка, образующегося в первичных отстойниках и избыточного активного ила из илоуплотнителей существуют иловые площадки (2 рабочие, 2 на реконструкции). 

В основу работы положен принцип механического отвода воды при расслоении ила. 

Для подсушивания песка из песколовок существуют 2 песковые площадки. 
 
     Подсушенные отходы хранятся на территории ОСК и могут вывозиться на поля по согласованию с органами Роспотребнадзора. 
           Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и  сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.
         Протяженность сетей водоотведения центральной части  города Валуйки по состоянию на 01.01.2026 года составляет 26,344 км, материал труб – асбестоцемент – 6,8189 км, чугун – 3,7444 км, железобетон — 7,977 км , керамика — 3,923 км , полиэтилен — 3,881 км.

Диаметры трубопроводов канализационной сети – 100-500 мм. 

Протяженность сетей со 100% износом –   18,2593  км
      Давление в напорных сетях водоотведения колеблется в пределах от 2 атм.
         Сводная таблица износа участков сетей водоотведения представлена ниже (таблица 152)Таблица 152

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей

	1
	А (0-15%)
	1,140
	4,33

	2
	Б (16-40%)
	1,8828
	7,15

	3
	В (41-60%)
	2,7310
	10,37

	4
	Г (61-80%)
	2,3312
	8,84

	5
	Д (81-100%)
	18,2593
	69,31


         Оценка технического состояния сетей водоотведения характеризуется долей ветхих,  подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1-(Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где
Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;
Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.
Sсэкспл = 26,344км;
Sсветх =  18,2593 км.

Кс =  1-(26,344 – 18,2593) /26,344 = 0,69.
     В рамках проведения работ по капитальному ремонту на канализационных сетях выполняется замена участков сети, ремонт канализационных колодцев.

Динамика затрат на капитальный ремонт канализационных сетей приведена в таблице 153.

Таблица 153

	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на капитальный ремонт канализационных сетей, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	          -


             Протяжённость сетей водоотведения микрорайона  «Соцгород» по состоянию на 01.01.2026 года составляет 23,256 км, материал труб – асбестоцемент – 9,843 км , чугун – 10,691 км, полиэтиленовые-2,722 км.

Диаметры трубопроводов канализационной сети – 150-250 мм. 

Протяженность сетей со 100% износом – 7,5939 км

Давление в напорных сетях водоотведения колеблется в пределах от 5 атм .

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения представлена ниже (таблица 154).

Таблица 154

	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа
	Протяженность сетей, км
	Показатель от общей протяженности сетей

	1
	А (0-15%)
	0
	0

	2
	Б (16-40%)
	3,213
	13,53

	3
	В (41-60%)
	0
	0

	4
	Г (61-80%)
	0
	0

	5
	Д (81-100%)
	20,534
	86,47


         Оценка технического состояния сетей водоотведения характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

Кс = 1-(Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 23,7472 км;

Sсветх =  7,5939 км.

Кс = 1- (23,7472– 7,5939) /23,7472 = 0,32.
         Для обеспечения бесперебойного водоотведения ежегодно проводится  текущий ремонт сетей, при возникновении заторов – прочистка. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на канализационных сетях выполняется замена участков сети, ремонт канализационных колодцев.

Динамика затрат на капитальный ремонт канализационных сетей приведена в таблице 155.

Таблица 155.

	Год
	2022
	2023
	2024
	2025

	Затраты на капитальный ремонт канализационных сетей, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-

	Заменено участков сети, м
	-
	-
	-
	-


9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
            Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 49,60 км стоки отводятся на очистку на ОСК, расположенные в п. Дружба Валуйского района.
          В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышения качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений, а так же строительство сетей и сооружений канализации в районах, не имеющих централизованной системы водоотведения. Практика  показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется её реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалов является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
           При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.
9.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
          Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды  по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов и канализационных насосных станций, отводятся на очистку на ОСК. 
          Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на ОСК канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в р. Оскол. 
         Сбрасывающие в р. Оскол очищенные сточные воды соответствуют требованиям СанПин 2.1.5.980-00» Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и не оказывают бактериологического и химического влияния на окружающую среду. 

9.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
           В настоящее время в  городе Валуйки имеются районы неохваченные централизованным  водоотведением: часть микрорайона «Соцгород» (новостройки), микрорайон «Новая Симоновка», часть микрорайона. «Привокзальный», район  «Птицеводческое», а также населенные пункты муниципального  поселения «Город Валуйки»: с Агошека, с. Новая Симоновка, с. Кузнецовка .

     По состоянию на 01.01.2026 г. доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (водоотведение) составила 18,5% . 
         В Уразовской территориальной администрации  неохвачены централизованным водоотведением населенные пункты: с. Знаменка, с. Соболевка, с. Шведуновка. Устройство водоотведения в данных населенных пунктах не планируется.               
        Хозяйственно-бытовые сточные воды  по системе, состоящей из канализационных сетей поступают в септик, с последующим их вывозом на ОСК пос. Дружба. 
9.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.
        Основными проблемами работы системы водоотведения являются:

- высокая степень износа сетей водоотведения и сооружений на них;

-  отсутствие централизованного водоотведения на отдельных участках города;

-  низкая энергоэффективность работы канализационных насосных станций. 
10. Балансы производительности сооружений системы водоотведения.
10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и  отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
        Централизованная система водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков:   центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».
        Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам представлен в таблице 156

Таблица 156

	№ п/п
	Система водоотведения
	Ед. изм.
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Центральная часть города Валуйки
	куб. м/сут
	2116,81

	2
	микрорайон «Соцгород»
	куб. м/сут
	764,05

	
	ИТОГО:
	куб. м/сут
	2880,86


10.2.Оценка фактического притока стока.
    Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения и объектов соцкульбыта г. Валуйки организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК. Объем фактически пропущенных стоков за 2025 г через ОСК составил 1006,26 тыс. куб. м.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
          В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Валуйки осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
          Абоненты и организации, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной согласно п. 83 части 1 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г., осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения, оснащены приборами учета сточных вод в полном объеме. Абоненты, не относящиеся к выше указанной категории осуществляют учет сточных вод по нормативам, утвержденным в установленном законодательством порядке.
        Прибор учета поступающих сточных вод на  ОСК г. Валуйки отсутствует.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011г. и Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.
10.4. Результаты  ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения.
          Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения города Валуйки за 2025 год в разрезе технологических зон представлен в таблицах 157, 158.












Таблица 157
	Центральная часть города Валуйки
	
	

	№ п/п
	Всего:
	2020

тыс.м3/год
	2021

тыс.м3/

год
	2022

тыс.м3/

год
	2023

тыс.м3/

год
	2024

тыс.м3/

год
	2025

тыс.м3/

год

	1
	Население
	324,29
	309,26
	305,06
	305,06
	329,53
	327,28

	2
	Бюджетные учреждения
	216,75
	214,60
	180,68
	182,78
	53,98
	58,74

	3
	Прочие
	420,01
	478,0
	513,15
	520,15
	391,24
	341,83

	
	Всего:
	961,04
	1001,85
	998,81
	1007,99
	774,75
	726,85













 Таблица 158
	Микрорайон «Соцгород»
	
	

	№ п/п
	Всего:
	2020

тыс.м3

/год
	2021

тыс.м3

/год
	2022

тыс.м3/

год
	2023

тыс.м3/

год
	2024

тыс.м3

/год
	2025

тыс.м3

/год
	

	1
	Население
	294,5
	308,7
	280,16
	300,36
	266,59
	264,82
	

	2
	Бюджетные учреждения
	8,4
	7,9
	7,8
	7,7
	10,17


	11,07
	

	3
	Прочие
	4,82
	4,12
	4,62
	4,85
	2,88
	3,52
	

	
	Всего:
	307,72
	320,72
	292,58
	312,91
	279,64
	279,41
	


Структурный баланс по группам потребителей представлен в таблице 159 и на диаграмме 2.

                                                                                                                         Таблица 159

	№ п/п
	Потребитель
	Водоотведение

м3/год

	I


	Население
	592099



	 II
	в т.ч. федеральный бюджет:
	8446

	 
	в т.ч. по учреждениям:
	

	1 
	ГКУК «Спецбиблиотека»
	7

	 2
	Уголовно-исполнительная инспекция
	0

	 3
	ФКУ Центр по обеспечению деятельности казначейства
	19

	4
	Следственное управление по Белгородской области
	44

	5
	Управление федеральной налоговой службы России по Белгородской области
	279

	 6
	ГУ МЧС России по Белгородскоу области
	0

	 7
	Прокуратура Белгородской области
	131

	 8
	Центр охраны здоровья животных
	13

	 9
	ФБУ «Белгородский ЦСМ
	22

	 10
	ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области Минтруда России
	36

	 11
	Комитет статистики
	0

	 12
	Управление Судебного департамента в Белгородской области
	295

	 13
	ОСФР по Белгородской области
	214

	 14
	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области
	948

	 15
	ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям»
	522

	 16
	ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области
	2580

	 17
	ОМВД России по г.Валуйки и Валуйскому району
	130

	 18
	УправлениеРоссельхознадзорпо Воронежской,Белгородской и Липецкой областям
	47

	19
	ЦЖКУ Минобороны России
	3095

	20
	Россреестр по Белгородской области
	63

	 III
	в т.ч. областной бюджет:
	32814

	 
	в т.ч. по учреждениям:
	

	 1
	ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»
	588

	 2
	ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат»
	403

	 3
	Валуйская СОШ №4 ОГБОУ
	987

	 4
	МФЦ ГАУ БО
	110

	 5
	ОГАПОУ  «Валуйский колледж»
	1065

	 6
	ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
	2732

	 7
	МБУ КЦСОН Валуйского городского округа
	393

	 8
	Центр занятости населения Белгородской области
	32

	9
	ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»
	25853

	 10
	Валуйская районная организация профсоюза работников АПК
	6

	 11
	Мандровская психиатрическая больница ОГКУЗ
	393



	 IV
	в т.ч. местный бюджет:
	28606,94

	 
	в т.ч. по учреждениям:
	

	 1
	Администрация Валуйского городского округа
	1476

	 2
	Валуйская ЦБС МКУК
	80

	 3
	МБУ «Валуйский  оздоровительный комплекс»
	4688

	 4
	МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун» г.Валуйки Белгородской области
	3514

	 5
	Валуйское благоустройство МБУ
	225

	 6
	ВИХМ МКУК
	10

	 7
	МУК «РДК и С»
	1727

	 8
	МБУ ДО «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области
	66

	 9
	МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г.Валуйки Белгородской области
	778

	 10
	МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области
	1202

	 11
	МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида  г.Валуйки Белгородской области
	2809

	 12
	МДОУ детский сад № 5 г.Валуйки Белгородской области
	934

	 13
	МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8» «Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области
	3433

	 14
	МДОУ детский сад № 9  комбинированного вида  г.Валуйки  Белгородской области
	44

	 15
	МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 10» г.Валуйки  Белгородской области
	552

	 16
	МОУ «СОШ № 1»  г.Валуйки  Белгородской области
	1880

	 17
	МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки Белгородской области
	1015

	 18
	МОУ «СОШ №3» г.Валуйки и Валуйского района
	890

	 19
	МБУ «Валуйский ФОК»
	460

	 20
	МОУ «СОШ № 5»  г.Валуйки Белгородской области
	531

	 21
	МБУ ДО ДШИ № 1»
	83

	 22
	МБУ ДО ДШИ № 2»
	140

	 23
	МБУ ДО «ВДХШ им.Григорова В.Д.»
	21

	 24
	Д/С №7 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области МОУ
	515

	 25
	МУК «ЦКР»
	322

	 26
	Управление образования администрации Валуйского городского округа
	442

	27
	МДОУ Д/С «Умка» г.Валуйки Белгородской области
	679

	V
	Потребители 3 группы:
	344354




Диаграмма 2
[image: image4.png]Bananc BOZ0OTBeHH s IO TPYIITaM IT0TpeCHTenelt

[ npoune (526) |

W nacencrme
W GiopxeTnan rpynna o
npoume





10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения стоков по технологическим зонам
Таблица 160

	Центральная часть города Валуйки
	
	
	

	Показатели
	Ед.изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего по абонентов
	тыс. куб. м/год
	646,89
	598,72
	603,05
	603,36
	603,67
	603,98
	604,29
	604,60
	604,91
	605,22
	605,53
	605,84

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Население
	тыс. куб. м/год
	329,53
	325,51
	329,54
	329,55
	329,56
	329,57
	329,58
	329,59
	329,60
	329,61
	329,62
	329,63

	Бюджетные учреждения
	тыс. куб. м/год
	50,732
	56,39
	56,49
	56,59
	56,69
	56,79
	56,89
	56,99
	57,09
	57,19
	57,29
	57,39

	Прочие
	тыс. куб. м/год
	266,624
	216,82
	217,02
	217,22
	217,42
	217,62
	217,82
	218,02
	218,22
	218,42
	218,62
	218,82

	Микрорайон «Соцгород»
	
	
	

	Всего по абонентов
	тыс. куб. м/год
	326,25
	407,54
	407,85
	408,16
	408,47
	408,59
	408,71
	408,83
	408,95
	409,08
	409,20
	409,32

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Население
	тыс. куб. м/год
	312,78
	266,59
	266,6
	266,61
	266,62
	266,63
	266,64
	266,65
	266,66
	266,67
	266,68
	266,69

	Бюджетные учреждения
	тыс. куб. м/год
	8,4
	13,42
	13,52
	13,62
	13,72
	13,82
	13,92
	14,02
	14,12
	14,22
	14,32
	14,42

	Прочие
	тыс. куб. м/год
	5,07
	127,53
	127,73
	127,93
	128,13
	128,14
	128,15
	128,16
	128,17
	128,19
	128,20
	128,21


11. Прогноз объема  сточных вод.
11.1. Сведенья о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
           Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения и объектов соцкультбыта г. Валуйки организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК. Фактически пропущено стоков через ОСК в 2025 г- 1006,26 тыс. куб.м
          Планируемое количество сточных вод на ОСК г. Валуйки к 2035 году 1015,16 тыс. куб. м. в год.
11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения.
          Централизованную систему водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков: центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».

Стоки с центральной части г. Валуйки посредством КНС подаются на главную насосную станцию (КНС-1), а затем поступают на ОСК.
         От мкр. «Соцгород» стоки посредством КНС-49,50,50а,50б  поступают на ОСК.

11.3.  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из  данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.
           Мощность ОСК г. Валуйки составляет 10 тыс.м3 в сутки, за период  2025 года на сооружения в сутки в среднем поступало 2756,88 тыс. куб. м.
          Расчет требуемой мощности очистных сооружений на период 2024-2035 годов приведен в таблице 161.

Таблица  161

	№ п/п
	Год
	Среднесуточный,  объем воды, тыс.м3/сут

	1
	2024
	2,67

	2
	2025
	2,76

	3
	2026
	2,769

	4
	2027
	2,771

	5
	2028
	2,773

	6
	2029
	2,774

	7
	2030
	2,775

	8
	2031
	2,776

	9
	2032
	2,777

	10
	2033
	2,778

	11
	2034
	2,779

	12
	2035
	2,80



      Расчета требуемой мощности очистных сооружений показывает, что дефицит мощности действующих сооружений очистки сточных вод отсутствует, резерв мощности очистных сооружений в среднем составляет 75 %.
11.4. Результаты анализа гидравлических режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения
           Отведение сточных вод от жилых домов, промышленных предприятий и объектов соцкультбыта городского поселения «Город Валуйки» осуществляется по средствам 18-ти канализационных насосных станций (КНС):

1) Центральная часть города Валуйки
- Канализационная насосная станция (КНС-1) - ул. Пионерская, д. 41/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-2) - ул. К.Маркса, д. 1/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-3) - ул. Тимирязева, д. 103/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-3а) - ул. Тимирязева, д. 3/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-4) - ул. Луначарского, д. 108/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-5) - ул. Ленина, д. 257/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-6) – пер. Энергетиков, д. 6/1;
- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)     - ул. Лесная, д. 1/б;
- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)      - пер. Солнечный;

- Канализационная насосная станция (КНС - 17) – пер. Гоголя;

- Канализационная насосная станция (КНС - 8) – ул. Никольская, находящаяся в собственности ОАО «ВКРМ»

2) Микрорайон «Соцгород»

- Канализационная насосная станция (КНС-49) – пер. Безымянный, д. 2/2;

- Канализационная насосная станция (КНС б/н) – ул. Дзержинского;
- Канализационная насосная станция (КНС-50) - ул. Новая, д. 10/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-50а) – пер. Новоездоцкий, д. 1/1;
- Канализационная насосная станция (КНС-50б) - ул. Никольская;
- Канализационная насосная станция (КНС-1с) – ул. Космонавтов;
- Канализационная насосная станция (КНС-2с) – пер. 2-й Новоселовский.

В таблице 162 представлена информация об объемах сточных вод в разрезе КНС
Таблица 162

	№ п/п
	           Канализационная  насосная       
                              станция
	Объем стоков тыс. куб м/год
	Объем стоков тыс. куб м/сут.

	Центральная часть города Валуйки
	
	
	

	1
	КНС-1
	552,89
	1,51

	2
	КНС-2
	332,65
	0,91

	3
	КНС-3
	51,70
	0,14

	4
	КНС- 3 А
	0
	0

	5
	КНС-4
	2,68
	0,01

	6
	КНС-5
	5,85
	0,02

	7
	КНС-6
	110,24
	0,30

	8
	КНС б/н по ул.Гоголя
	42,45
	0,12

	9
	КНС б/н по  пер.Солнечная
	3,14
	0,01

	10
	КНС ул.Лесная
	8,53
	0,02

	Микрорайон «Соцгород»
	
	
	

	1
	КНС-49
	226,01
	0,62

	2
	КНС- 50
	16,76
	0,05

	3
	КНС-50а
	16,69
	0,05

	4
	КНС-50б
	453,37
	1,24

	5
	КНС ул.Дзержинского
	10,36
	0,03

	6
	КНС-1с
	210
	0,6

	7
	КНС-2с
	210
	0,6


       Канализационные насосные станции, обслуживающие центральную часть  города Валуйки

      Канализационная насосная станция (КНС-1)

      Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки ул. Пионерская, 41/1.

На КНС-1 поступают стоки от КНС- 2,3,3а,4,5,6,17, КНС б/н (пер. Солнечный, ул. Лесная – 2 шт.) и КНС-8, находящейся в собственности ОАО «ВКРМ» за тем стоки передаются  на ОСК г. Валуйки. 

На станции установлены четыре насоса марки СД 160/45.

Характеристики насосов приведены в таблице 163

Таблица 163

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СД 160/45
	160
	АИP
	37
	45
	380

	2
	СД 160/45
	160
	АИP
	37
	45
	380


Производительность насосной станции -  320 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-2)

            Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки, ул. К.Маркса, 1/1. На КНС поступают стоки от КНС -3, КНС б/н  (ул. Лесная), КНС б/н (пер. Гоголя) , района улиц Чапаева, Федеративная, Ст. Разина и центра города.

КНС оборудована насосами СД 160/45 в количестве- 2 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 164.


Таблица 164

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СД 160/45
	160
	АИP
	37
	45
	380


     Производительность насосной станции  -  160 куб. м/ч.
     Канализационная насосная станция (КНС-3)

     Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в центральной части города по адресу: г. Валуйки ул. Тимирязева, 103/1. На КНС поступают стоки от верхней зоны центральной части города Валуйки.

Насосная станции оборудована насосом марки  СМ100/65/250 в количестве - 1 шт.

Характеристики насосов приведены ниже (таблица 165).

Таблица 165

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


Производительность КНС- 3  - 50 куб. м/ч. Необходима реконструкция канализационной насосной станции с установкой резервного насосного оборудования.

Канализационная насосная станция (КНС-3а)
Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  ул. Тимирязева, 3/1. На КНС поступают стоки от ФКУ ИК-6. Станция  оборудована  двумя насосами СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 166.

 Таблица 166

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


Производительность насосной станции  - 50 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-4)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  ул. Луначарского, 108/1.  На станцию поступают стоки от КНС- 3а и  ФКУ ИК-7 Станция оборудована насосами СМ 100/65/250 в количестве 2-х штук.

Характеристики насосов приведены в таблице 167.

Таблица 167

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


Производительность насосной станции составила:  50 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-5)

     Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки  ул. Советская, 3/2 . На станцию поступают стоки от КНС-3а,4 и жилых домов и объектов соцкультбыта улиц Советская и Никольская.   На станции установлен один насос  марки СМ 100/65/250.

Характеристики насосного оборудования приведены ниже.

Таблица 168

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


Производительность насосной станции: 50 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС б/н уд. Лесная)
     Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки,  ул. Лесная и обеспечивает водоотведение улиц Лесной и Чехова.

На станции установлен  насос «ГНОМ» 25/25.- 1 шт.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица 169

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	«ГНОМ» 25/25
	25
	АИP
	4,00
	25
	380


Производительность насосной станции - 40 м3/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-6)

     Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  п./ул. Энергетиков, 6/1. На станцию поступают стоки от ОАО «Молоко». ОАО «Валуйский консервный завод » и населения и объектов «Соцкультбыта» района ул. Суржикова и п./ул. Энергетиков.  На станции установлено два  насоса СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 170 .

Таблица 170

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


Производительность насосной станции  - 50 м3/ч.

Канализационная насосная станция (КНС б/н пер. Солнечный)

     Канализационная насосная станция расположена по адресу: г. Валуйки, п./ул. Солнечный и представляет собой металлический резервуар оборудованный насосом ГНОМ 25/20

На станцию поступают стоки от населения ул. Островского, Никольская, пер. Солнечный и ул. Кошубы 

Характеристики насосов приведены в таблице 171 .

Таблица 171

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	ГНОМ 25/20
	20
	АИP
	0,75
	20
	380


  Производительность насосной станции -  40 м3/ч. 

Канализационная насосная станция (КНС-б/н ул.Гоголя )

        Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки, ул. Гоголя. На КНС поступают стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов ул. Горького, пер. Гоголя. Станция оборудована насосом  марки  ГНОМ100/25.

Характеристики насосов приведены ниже в таблице 172


  Таблица 172

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	ГНОМ 100/25
	100
	АИP
	7,5
	25
	380


Производительность насосной станции -  100 м3/ч. 

Канализационные насосные станции, обслуживающие микрорайон «Соцгород»

Канализационная насосная станция (КНС-1с)

 
  Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Космонавтов. На станцию поступают стоки жилых домов и объектов соцкультбыта ул. Космонавтов. Станция оборудована насосом СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 173.

Таблица 173

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


   Производительность КНС -  50 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-2с)

   
Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки пер. 2-й Новоселовский. На станцию поступают стоки от КНС – 2с и населения и объектов соцкультбыта пер. 2-й Новосенловский.   КНС оборудована  насосами СМ50/50 в количестве – 1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 174 .

Таблица 174

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 50/50
	50
	АИP
	11
	50
	380


   
Производительность насосной станции  50 куб. м/ч.
   
Сточные воды КНС-1с и КНС-2с передаются на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар». Требуется реконструкция канализационных насосных станций и напорных коллекторов с целью отвода стоков на КНС- 50а и далее на ОСК г. Валуйки.

Канализационная насосная станция (КНС-49)

  
 Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г Валуйки,  пер. Безымянный, 2/2. На станцию поступают стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов микрорайона «Соцгород» (р-н ул. Курячего, Соколова, Фурманова, Котовского) Канализационная насосная станция оборудована насосами СД 160/45 -1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 175.

Таблица 175

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СД 160/45
	160
	АИP
	37,0
	45
	380


   Производительность насосной станции  -  160 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-50)

   
Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки, ул. Новая, 10/1.На станцию стоки от КНС-49 и жилых домов, социальных и производственных объектов ул. Новая, Щорса, Соколова, Котовского.  КНС  оборудована   насосами марки СМ 100/65/250 -1 шт. 
     Характеристики насосов приведены в таблице 176.

 Таблица 176

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СМ 100/65/250
	50
	АИP
	7,50
	20
	380


   Производительность КНС -  50 куб. м/ч.
   Канализационная насосная станция (КНС-50а)

     Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании,  адресу: г. Валуйки,  пер. Новоездоцкий, 1/1. На станцию поступают стоки от КНС-50а. Станция оборудована насосами  СД 160/45 -1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 177.

Таблица 177

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	2
	СД 160/45
	160
	АИP
	37,0
	45
	380


  Производительность канализационной насосной станции - 160 куб.м/ч.
  Канализационная насосная станция (КНС-50б)

   Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Никольская, 257/1. На КНС поступают стоки от КНС-50а и КНС- б/н по пер. Солнечный. Станция оборудована  насосом марки СД 160/45.

Характеристики насосов приведены в таблице 178.


Таблица 178

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя, кВт
	Напор, м
	Номинальное напряжение электродвигателя

	1
	СД 160/45
	160
	АИP
	37,0
	45
	380


     Производительность насосной станции -  160 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-б/н ул. Дзержинского)

   Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Дзержинского. На КНС поступают стоки от жилых домов и объектов соцкультбыта улиц Дзержинского и Котовского. Станция оборудована насосом  марки  Гном 40/25 .

Характеристики насосов приведены ниже.

Характеристики насосов приведены в таблице 179.

Таблица 179

	№ п/п
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Мощность электродвигателя
	Напор,м
	Номинальное напряжение эл-ля

	1
	Гном 40/25
	40
	АИP
	0,75
	25
	380


Производительность канализационной насосной станции – 40 куб.м/ч.
11.5.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения.
  Мощность реконструированных  ОСК г. Валуйки составляет 10 тыс.м3 в сутки, за период  2025 года на сооружения в сутки в среднем поступало 2756,88 тыс. куб. м.

Учитывая данные о перспективных объемах стоков на период 2023-2035 годов резерв мощности ОСК составляет 72,43%.
12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
12.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.
Таблица 180

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год постройки (реконструкции)

	1.
	Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский
	2027

	2
	Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-2 до КНС-1 г.Валуйки ул.Пионерская
	2026


12.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
         Основные задачи в сфере водоснабжения  и водоотведения направлены на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. В целях обеспечения доступности водоотведения на территории муниципального поселения «Город Валуйки» планируется построить 1,2 км канализационных сетей,  реконструировать сети канализации протяженностью 24 км.  
12.3. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
           По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения Валуйского муниципального округа проведенного ПП «Валуйский район» удельный показатель сетей водоотведения  с износом более 80 % составляет 99,22.  
          С целью снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоотведения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоотведения.
         С целью повышения энергоэффективности работы системы водоотведения планируется проведение мероприятий по диспетчеризации канализационных насосных станций.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
Сведения о вновь строящихся объектах представлены в таблице 181
                                                                                                                    Таблица 181
	№п/п
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	Вновь строящиеся объекты
	
	
	

	1
	Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский
	Строительство канализационного коллектора   

	2
	Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-2 до  КНС-1 г.Валуйки ул.Пионерская
	капитальный ремонт сетей


   Вывод из эксплуатации объектов водоотведения на территории городского поселения не планируется.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

               В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоотведения города Валуйки планируется провести диспетчеризацию восьми канализационных насосных станций и АДС.
12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений и их обоснование.
        При проведении реконструкции сетей водоотведения планируется прокладка трубопроводов в непосредственной близости от существующих сетей. 
       Трасса прохождения вновь строящихся сетей водоотведения определяется проектным решением.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
            Границы охранных зон вновь строящихся сетей и сооружений канализации определяются при проектировании с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
         Строительство новых сетей и сооружений водоотведения города Валуйки планируется в границахпоселения.

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

13.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения, оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения города Валуйки, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена в таблице 182.
                                                                                                                                                                                                                        Таблица 182

	№ п\п
	Наименование 

мероприятия
	Характеристики
	Стои-мость,

тыс.руб.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	1
	Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский  ПСД
	
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-2 до КНС-1 г.Валуйки, ул.Пионерская ПСД
	
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

14.1.Сведенья о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Водохозяйственными мероприятиями и мероприятиями по охране водного объекта предусмотрены ниже приведенные мероприятия
  -  Мониторинг  сточных вод;
  -  Реконструкция иловых карт №1 и №2;
  -  Установка контрольно-измерительной аппаратуры на ОСК г. Валуйки;
  -  Оснащение лаборатории ОСК оборудованием и химическими реагентами;
  -  Проведение аттестации лаборатории;
  -  Благоустройство, озеленение и уборка территории водоохраной зоны в месте водопользования  

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
        Для переработки осадка на ОСК г. Валуйки предусмотрены уплотнители, с последующей передачей ила на иловые карты.
        Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов и населенных мест с малой долей неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к ценным органо-минеральным смесям. Осадки городских сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы  переходят в доступные для растений соединения. Активный ил представляет наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богато азотом и усваиваемыми фосфатами. 
         После иловых карт, согласно проектно-сметной документации уплотненный ил хранится в течение трех лет на  специально отведенной площадке на территории ОСК, а за тем по согласованию с органами санэпиднадзора вывозятся на поля в качестве удобрений

15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.
          В таблице 183 приведены Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 2023-2034 годы. 
         Целевые показатели развития систем водоснабжения на период 2025-2028 годов утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 18.11.2024 г. № 126 « Об установлении  показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения». Целевые показатели на период 2025-2028 годов определены с учетом проведения мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоснабжения.


Таблица 183
16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

   На территории Валуйского городского округа бесхозяйных объектов водоотведения не выявлено.

№


п/п�
Определяемый показатель, единицы измерения�
Водозабор с. Двулучное�
�
1�
2�
3�
�
�
Микробиологические исследования�
�
�
�
ОМЧ�
Не обнаружены�
�
�
Общие колиформные бактерии�
Не обнаружены�
�
�
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)�
Не обнаружены�
�
�
Энтерококки�
Не обнаружены�
�
�
Колифаги в 100 мл воды�
Не обнаружены�
�
�
Органолептические показатели�
�
�
�
Запах при  20 С�
0�
�
�
Запах при 60 ºС�
0�
�
�
Привкус �
0�
�
�
цветность�
Менее 5�
�
�
мутность�
Менее 0,58�
�
�
pН�
7,2±0,2�
�
�
Нитриты �
0,042±0,011�
�
�
Нитраты �
Менее 0,5�
�
�
Жесткость общая �
8,25±1,23�
�
�
Сухой остаток �
836±75�
�
�
Хлориды �
154,54±23,18�
�
�
Сульфаты �
125,82±12,58�
�
�
Железо (Fe, суммарно)�
0,3±0,2�
�
�
Окисляемость перманганатная �
0,82±0,16�
�
�
Фтор �
0,20±0,03�
�
�
Марганец �
Менее 0,005�
�
 





№


п/п�
Наименование показателя�
Ед. изм.�
Значение установленного целевого показателя�
�
�
�
�
2023г�
2024г�
2025г�
2026г.�
2027г.�
2028г.�
2029г.�
2030г.�
2031г.�
2032г.�
2033г.�
2034г.�
�
1.�
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1.1�
Удельное количество аварий и засоров а расчете на протяженность канализационной сети в год�
ед./км�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
7�
�
2.�
Целевой показатель очистки сточных вод�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2.1�
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения �
%�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
�
2.2�
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения�
%�
0�
0�
0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�
�
2.3�
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения �
%�
0�
0�
0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�






0�
�
3.�
Целевые показатели эффективности использования ресурсов�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3.1�
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод�
кВт*ч/


куб.м�



0,85�



0,85�



0,85�



0,85�



0,85�
0,85�
0,85�
0,85�
0,85�
0,85�
0,85�
0,85�
�
3.2.�
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)�
кВт*ч/


куб.м�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
0,68�
�
 









